Název projektu 	:	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m.Prahy – aktualizace k roku 2007

Stupeň projektové dokumentace	:	studie

Příloha	:	A.3. Popis vodovodů a kanalizací v městských částech, respektive v územích vztahujících se k povodím jednotlivých čistíren odpadních vod v okrajových městských částech a k povodí ÚČOV

Zadavatel	:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Cihelná 4

Praha 1

Ministerstvo zemědělství České republiky

Těšnov 17

Praha 1

Zpracovatel  technické části	:	Hydroprojekt CZ a.s.,

Táborská 31, Praha 4

Generální ředitel:	:	Ing.Miroslav Kos, Csc.

Ředitel výrobního útvaru	:	Ing.Jiří Beneš

Hlavní inženýr projektu 	:	Ing.Milena Lesinová

Na projektu dále spolupracovali	:	Hana Kühnelová

Ing.Jarmil Vyčítal

Ing.Stanislav Hanák

Ing.Petr Kuba

Ing. Taubr

Věra Míková

Tomáš Skuček

Lenka Oravcová

Kateřina Šerkopová

Jan Musil

Marie Josková

Kontrola jakosti	:	Ing.Josef Drbohlav

zakázkové číslo	:	102278/03

archivní číslo	:	02132/07/1

© Hydroprojekt CZ a.s., únor 2007

Tato zpráva a další přílohy projektu jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Hydroprojekt cz. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírovány, rozmnožovány a zpřístupněny jiným fyzickým nebo právnickým osobám.

OBSAH

Strana

1	Úvod	4

2	Seznam obcí a jejich administrativních částí	6

3	Popis obcí (povodí)	7

CZ011.3100.1100.0001.01 Praha	7

CZ011.3100.1100.0001.07 Praha 12 - Komořany	24

CZ011.3100.1100.0001.11 Praha - Újezd	27

CZ011.3100.1100.0001.14 Praha - Lipence	30

CZ011.3100.1100.0001.15 Praha - Lochkov	33

CZ011.3100.1100.0001.18 Praha - Slivenec - Holyně	36

CZ011.3100.1100.0001.20 Praha - Zbraslav	38

CZ011.3100.1100.0001.21 Praha - Zličín - Sobín	41

CZ011.3100.1100.0001.22 Praha 6 - Ruzyně J	43

CZ011.3100.1100.0001.24 Praha - Nebušice	45

CZ011.3100.1100.0001.25 Přední Kopanina	48

CZ011.3100.1100.0001.27 Praha - Suchdol	50

CZ011.3100.1100.0001.31 Praha - Březiněves	52

CZ011.3100.1100.0001.33 Praha - Dolní Chabry	54

CZ011.3100.1100.0001.36 Praha - Běchovice	57

CZ011.3100.1100.0001.37 Praha - Čakovice - Třeboradice	60

CZ011.3100.1100.0001.39 Praha 20 - Čertouzy	62

CZ011.3100.1100.0001.40 Praha 19 - Kbely	65

CZ011.3100.1100.0001.41 Praha - Klánovice	68

CZ011.3100.1100.0001.42 Praha - Koloděje	70

CZ011.3100.1100.0001.43 Praha - Miškovice	73

CZ011.3100.1100.0001.45 Praha 21 - Újezd nad lesy	76

CZ011.3100.1100.0001.46 Praha - Vinoř	79

CZ011.3100.1100.0001.52 Praha - Kolovraty	82

CZ011.3100.1100.0001.53 Praha - Královice	85

CZ011.3100.1100.0001.55 Praha - Nedvězí	88

CZ011.3100.1100.0001.58 Praha 22 - Hájek	90

CZ011.3100.1100.0001.59 Praha 20 - Svépravice	92

CZ011.3100.1100.0001.60 Praha 20 - Xaverov	95

CZ011.3100.1100.0001.61 Praha 22 - Uhříněves	97

CZ011.3100.1100.0001.62 Praha 6 - Ruzyně S	100

CZ011.3100.1100.0001.63 Praha - Suchdol - Sedlec	102

# Úvod

Zpráva obsahuje podrobný popis vodovodů a kanalizací v jednotlivých částech města. S ohledem na specifické podmínky v hl. m. Praze bylo po dohodě s objednateli území hl. m. Prahy rozděleno na povodí, ze kterého jsou odváděny vody na Ústřední čistírnu odpadních vod, a na další povodí, z kterých jsou odváděny odpadní vody do dalších malých  čistíren odpadních vod. Ke každému povodí je rovněž uvedena základní charakteristika.

Metodický pokyn pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ č.j. 10534/2002-6000 a dodatek číslo 1 č.j. 7869/2004-7000 stanovují strukturu popisu jednotlivých měst, obcí a jejich administrativních částí. V následujícím textu uvádíme pro rychlejší orientaci, kde je možné jednotlivé informace získat. V popisu povodí zcela záměrně neuvádíme údaje, které jsou uvedeny ve standardních tabulkách. Jejich přepisování z tabulek do textu by bylo pouze zdrojem nepřesností a překlepů a budoucího uživatele by spíše mátlo než mu poskytlo potřebné kvalitní informace.

Jednotlivé informace jsou uvedeny v těchto částech „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“:

- Název obce nebo jejich administrativní části (povodí)

Název města, obce a popisované administrativní části včetně kódového čísla PRVKUK, které je definováno v Souhrnné zprávě A.1., je uveden v úvodní hlavičce (modře podbarvená plocha) na začátku popisu obce. V případech, kdy došlo ke sloučení několika administrativních částí v jeden celek jsou v hlavičce uvedeny všechny administrativní části. Pod hlavičkou jsou uvedeny identifikační číslo obce a kód obce.

- Podklady

Uvedeny jsou vždy podklady vztahující se ke konkrétní obci a její místní části. Obecné podklady pro zpracování celého „Plánu rozvoje“ jsou uvedeny ve zprávě A.2.

- Charakteristika obce (povodí)

Charakteristika administrativní části obce je uvedena v jednotlivých popisech (kartách obcí).

Údaje o počtu trvale a dočasně (přechodně) bydlících obyvatel v obci jsou uvedeny souhrnně v tabulce I a II. (Tabulky jsou uvedeny v tabulkové části příloha C.1.1.)

- Vodovody – zásobování pitnou vodou

Údaje o zásobování administrativní části obce pitnou vodou jsou uvedeny v jednotlivých popisech (kartách obcí). Popis je rozdělen na dvě části znakem ××××××, který odděluje popis stávajícího stavu a navrhovaná opatření.

Výpočet potřeby vody je pro jednotlivé administrativní části obcí uveden v tabulkách VII a bilance potřeby vody v jednotlivých vodovodech kraje jsou uvedeny v tabulkách VIII.

V tabulce XI jsou uvedeny technické údaje k vodovodu. U stávajících řadů je rozlišeno zda jsou převzaty z databáze PVK nebo z databáze IMIP (u databáze PVK je název řadu „řad - PVK“, a u databáze IMIP je název řadu „řad - IMIP“).

V tabulce XIII je uveden přehled investičních nákladů řazených v závislosti na vymezených realizačních prioritách do jednotlivých let navrhovaného rozvojového období. V popisu obcí je k jednotlivým navrženým investicím uveden komentář. (Tabulky jsou uvedeny v tabulkové části v přílohách C.1.2., C.1.3., C.1.6., C.1.8.)

V případě hl.m.Prahy nejsou uvedeny v jednotlivých složkách.

- Odvedení a čištění odpadních vod

Údaje o odvedení a čištění odpadních vod z administrativní části obce jsou uvedeny v jednotlivých popisech (kartách obcí). Popis je rozdělen na dvě části znakem ××××××, který odděluje popis stávajícího stavu a navrhovaná opatření.

Výpočet produkce odpadních vod je pro jednotlivé administrativní části obcí uveden v tabulkách IX a X.

V tabulce XII jsou uvedeny technické údaje ke kanalizaci.

V tabulce XIV je uveden přehled investičních nákladů řazených v závislosti na vymezených realizačních prioritách do jednotlivých let navrhovaného rozvojového období. V popisu obcí je k jednotlivým navrženým investicím uveden komentář. (Tabulky jsou uvedeny v tabulkové části v přílohách C.1.4., C.1.5., C.1.7., C.1.8.)

- Ekonomická část

Metodika výpočtu nákladů na realizaci návrhů rozvoje je uvedena v samostatné kapitole ve zprávě A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji. Algoritmus výpočtu nákladů definovaný v „Metodickém pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“, č.j.: 8114/2007-16000 byl zapracován do databázového software, který používá Hydroprojekt CZ a.s. pro vypracování „Plánu rozvoje“.

Investiční náklady pro vodovody jsou uvedeny v tabulkách XIII a pro kanalizace v tabulkách XIV.

# Seznam obcí a jejich administrativních částí

Zpráva A.3. je členěna shodně se seznamem obcí (povodí), který je uveden v následující tabulce.

| Kód PRVKUK | Název obce | Kód obce | Identifikační číslo části obce |
| --- | --- | --- | --- |
| Obec s rozšířenou pravomocí | Hl.m.Praha |  |  |
| Sídlo vodoprávního úřadu | Hl.m.Praha |  |  |
| CZ011.3100.1100.0001.01 | Praha | 80100 | 80100 |
| CZ011.3100.1100.0001.07 | Praha 12-Komořany | 80100 | 80112 |
| CZ011.3100.1100.0001.11 | Praha-Újezd | 80100 | 80126 |
| CZ011.3100.1100.0001.14 | Praha-Lipence | 80100 | 80127 |
| CZ011.3100.1100.0001.15 | Praha-Lochkov | 80100 | 80128 |
| CZ011.3100.1100.0001.18 | Praha-Slivenec-Holyně | 80100 | 80131 |
| CZ011.3100.1100.0001.20 | Praha-Zbraslav | 80100 | 80134 |
| CZ011.3100.1100.0001.21 | Praha-Zličín-Sobín | 80100 | 80135 |
| CZ011.3100.1100.0001.22 | Praha 6-Ruzyně J | 80100 | 80106 |
| CZ011.3100.1100.0001.24 | Praha-Nebušice | 80100 | 80137 |
| CZ011.3100.1100.0001.25 | Praha-Přední Kopanina | 80100 | 80138 |
| CZ011.3100.1100.0001.27 | Praha-Suchdol | 80100 | 80140 |
| CZ011.3100.1100.0001.31 | Praha-Březiněves | 80100 | 80141 |
| CZ011.3100.1100.0001.33 | Praha-Dolní Chabry | 80100 | 80143 |
| CZ011.3100.1100.0001.36 | Praha-Běchovice | 80100 | 80144 |
| CZ011.3100.1100.0001.37 | Praha-Čakovice-Třeboradice | 80100 | 80145 |
| CZ011.3100.1100.0001.39 | Praha 20-Čertouzy | 80100 | 80147 |
| CZ011.3100.1100.0001.40 | Praha 19-Kbely | 80100 | 80148 |
| CZ011.3100.1100.0001.41 | Praha-Klánovice | 80100 | 80149 |
| CZ011.3100.1100.0001.42 | Praha-Koloděje | 80100 | 80150 |
| CZ011.3100.1100.0001.43 | Praha - Miškovice | 80100 | 80152 |
| CZ011.3100.1100.0001.45 | Praha 21-Újezd nad Lesy | 80100 | 80154 |
| CZ011.3100.1100.0001.46 | Praha-Vinoř | 80100 | 80155 |
| CZ011.3100.1100.0001.52 | Praha-Kolovraty | 80100 | 80160 |
| CZ011.3100.1100.0001.53 | Praha-Královice | 80100 | 80161 |
| CZ011.3100.1100.0001.55 | Praha-Nedvězí | 80100 | 80163 |
| CZ011.3100.1100.0001.58 | Praha 22-Hájek | 80100 | 80166a |
| CZ011.3100.1100.0001.59 | Praha 20-Svépravice | 80100 | 80147a |
| CZ011.3100.1100.0001.60 | Praha 20-Xaverov | 80100 | 80147b |
| CZ011.3100.1100.0001.61 | Praha 22-Uhříněves | 80100 | 80166b |
| CZ011.3100.1100.0001.62 | Praha 6-Ruzyně S | 80100 | 80106a |
| CZ011.3100.1100.0001.63 | Praha-Suchdol-Sedlec | 80100 | 80140a |

# Popis obcí (povodí)

## CZ011.3100.1100.0001.01 Praha

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.01	Praha 1

.0001.02	Praha 2

.0001.03	Praha 3

.0001.04	Praha 4

.0001.05	Praha 5

.0001.06	Praha 11

.0001.08	Praha - Kunratice

.0001.09	Praha - Libuš

.0001.10	Praha - Šeberov

.0001.13	Praha 13

.0001.16	Praha 16

.0001.17	Praha - Řeporyje

.0001.19	Praha - Velká Chuchle

.0001.22	Praha 6

.0001.23	Praha - Lysolaje

.0001.26	Praha 17

.0001.28	Praha 7

.0001.29	Praha - Troja

.0001.30	Praha 8

.0001.32	Praha - Ďáblice

.0001.34	Praha 9

.0001.35	Praha 14

.0001.38	Praha - Dolní Počernice

.0001.44	Praha - Satalice

.0001.47	Praha 10

.0001.48	Praha 15

.0001.49	Praha - Benice

.0001.50	Praha - Dolní Měcholupy

.0001.51	Praha - Dubeč

.0001.54	Praha - Křeslice

.0001.56	Praha - Petrovice

.0001.57	Praha - Štěrboholy

identifikační číslo obce  80110

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- Studie řešení vybraných částí Koncepčního modelu distribučního systému zásobení vodou hl. m. Prahy, díl C Přepásmování Starého Města; Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopisy z městských částí

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

- Střednědobý a investiční plán vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.2.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

K městské části Praha 1 (185 – 330 m n. m.) patří katastrální území připojená k Praze v roce 1784, Josefov, Staré Město, část Nového Města, Hradčan, Malé Strany, v roce 1884, část Holešovic a v roce 1922, část Vinohrad. Nejstarší částí je Staré město, o kterém existuje písemná zmínka již z roku 929.

V městské části převládá činžovní zástavba, starší domy mají maximálně 7 podlaží, novější domy mají v ojedinělých případech i více podlaží a rodinné domy (vilky) jsou až 4 podlažní.

Na území Prahy 1 jsou soustředěny vládní budovy, úřady státní správy, několik nemocnic, mají zde sídlo další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 2 (190 – 265 m n. m.) patří katastrální území připojená k Praze v roce 1784, část Nového Města, v roce 1883, Vyšehrad, v roce 1922, část Nuslí a část Vinohrad. Nejstarší písemný doklad je o Vyšehradu a sice z roku 1070.

V městské části převládá činžovní zástavba, domy mají převážně 6 podlaží.

Na území Prahy 2 jsou úřady, hotely, kulturní, sportovní a obchodní centra, hlavní nádraží a další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 3 (190 – 280 m n. m.) patří katastrální území připojená k Praze v roce 1922, části katastrálních území Strašnice, Vinohrady, Vysočany a Žižkov. Nejstarší písemná zmínka o Strašnicích je již z roku 1185.

V městské části převládá činžovní zástavba, domy mají převážně 6 podlaží, na katastrálním území Žižkova jsou 12 podlažní domy i 2 podlažní vily.

Na území Prahy 3 jsou úřady, hotely, kulturní, obchodní centra, přiměřená občanská a technická vybavenost i průmyslové areály a další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 4 (190 – 307 m n. m.) patří katastrální území připojené k Praze, v roce 1922 Braník, Hodkovičky, Krč a části katastrálních území Michle, Nusle, Podolí, Vinohrady, Vršovice, Záběhlice, v roce 1960 pak byla připojena Lhotka. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1088 a objevují se v ní Vršovice, Záběhlice, Nusle a Braník.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 6 podlaží, sídlištní zástavba s 8-14 podlažními domy. V Braníku, v Hodkovičkách, v Krči, Nuslích a Podolí jsou vilové čtvrti.

Na území Prahy 4 jsou úřady, hotely, kulturní, obchodní centra, nemocnice přiměřená občanská a technická vybavenost. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 5 (190 – 375 m n. m.) patří katastrální území připojené k Praze, v roce 1784 část Malé Strany, v roce 1922 Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a část Břevnova a Jinonic. Nejstarší jsou Jinonice, o nichž je písemná zmínka již z roku 1088.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 4-7 podlaží, sídlištní zástavba s 12-14 podlažními domy. V Hlubočepích, v Košířích, v Motole, v Radlicích a v Břevnově je také zástavba vilek.

Na území Prahy 5 jsou úřady, hotely, kulturní, obchodní centra, nemocnice přiměřená občanská a technická vybavenost. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městské části Praha 11 (240 – 320 m n. m.) Háje a Chodov byly připojeny k Praze v roce1968. Nejstarší je Chodov, o němž existuje písemná zmínka již z roku 1185.

V městské části převládá zástavba rodinných domků. Panelové domy v sídlištní zástavbě mají 10-12 podlaží.

Na území Prahy 11 je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha - Kunratice (225 – 310 m n. m.) byla připojena k Praze v roce 1968, nejstarší písemná zmínka je z roku 1287.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy – Kunratic je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha - Libuš (250 – 330 m n. m.) patří Libuš připojená k Praze v roce 1968 a Písnice připojená v roce 1974. První písemné prameny o Libuši pocházejí z roku 1321.

V městské části převládá zástavba rodinných domků. Nová sídlištní výstavba má 10 podlažní domy.

Na území Prahy – Libuše je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha - Šeberov (285 – 315 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974. Nejstarší písemné památky pocházejí z roku 1382.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy – Šeberova je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 13 (270 – 390 m n. m.) patří část katastrálního území Jinonice připojená v roce 1922 k Praze a části Stodůlek, Řeporyjí a Třebonic připojených až v roce1974.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 3-5 podlaží, sídlištní zástavba s 12-14 podlažními domy i zástavba rodinných domů.

Na území Prahy 13 jsou obchodní centra, přiměřená občanská a technická vybavenost. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 16 (195 – 345 m n. m.) byla připojena k Praze v roce 1974. První zmínka o Radotíně je z roku 993.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy 16 je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha - Řeporyje (255– 367 m n. m.) patří katastrální území Řeporyje - Řeporyje, Stodůlky - Řeporyje, Třebonice - Řeporyje a Zadní Kopanina, připojené k Praze roku 1974. Nejstarší písemná zmínka je o Řeporyjích z roku 1277.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 3-4 podlaží, sídlištní zástavba s 12-16 podlažními domy a zástavba rodinných domů s 2-3 podlažími.

Na území Prahy – Řeporyje je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha – Velká Chuchle (190 – 340 m n. m.) patří katastrální území Malá Chuchle, připojené k Praze v roce 1912, a Velká Chuchle , která je součástí Prahy od roku 1968. Nejstarší písemná zmínka je z roku 1132.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy – Velké Chuchle je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 6 (180 – 382 m n. m.) patří katastrální území připojené k Praze v roce 1784 část Hradčan, 1922 Dejvice, Liboc, Střešovice, Veleslavín, Vokovice a část Bubenče a Břevnova, v roce 1960 pak byla připojena Ruzyně. Nejstarší písemné záznamy jsou z roku 993.

Na území městské části převládá vilová zástavba. Činžovní zástavba má domy vysoké 5-6 podlaží, sídlištní panelová zástavba je 7-12 podlažní.

Na území Prahy 6 jsou úřady, hotely, kulturní, obchodní centra, nemocnice, rezidence zahraničních zastoupení, přiměřená občanská a technická vybavenost. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha - Lysolaje (195 – 325 m n. m.) byla připojena k Praze roku 1968. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1257.

V městské části je zástavba rodinných domků a vilek

Na území Prahy – Lysolají je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 17 (185 – 330 m n. m.) patří katastrální území Řepy připojené v roce 1968 k Praze. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1264.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 4-6 podlaží, sídlištní zástavba s 7-12 podlažními domy a zástavba rodinných domů a vilek se 2- 3 podlažími.

Na území Prahy 17 jsou obchodní centra, přiměřená občanská a technická vybavenost i průmyslové areály. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 7 (180 – 230 m n. m.) patří část Holešovic, připojených k Praze roku 1884, část Libně, připojená k Praze roku 1901, a část Bubenče patřící do Prahy od roku 1922. Nejstarší písemnosti zmiňují Bubeneč již z roku 1197.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 5-6 podlaží. V Bubenči je vilová zástavba.

Na území Prahy 7 jsou úřady, hotely, kulturní, sportovní a obchodní centra, přiměřená občanská a technická vybavenost, průmyslové areály a další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha - Troja (185 – 330 m n. m.) byla k Praze připojena roku 1922. První písemná zmínka pochází z roku 1763.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy - Troje jsou zastupitelské úřady, zoologická a botanická zahrada, přiměřená občanská a technická vybavenost a další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 8 (177 – 335 m n. m.) patří katastrální území připojená k Praze, v roce 1784 část Nového Města, v roce 1901 část Libně, v roce 1922 Bohnice, Karlín, Kobylisy, část Střížkova, část Troji a část Žižkova, v roce 1960 Čimice. Nejstarší dle písemných pramenů z roku 1158 jsou Bohnice.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 4-7 podlaží, sídlištní zástavba s 9-12 podlažními domy a zástavba rodinných domků.

Na území Prahy 8 jsou úřady, hotely, kulturní a obchodní centra, nemocnice, přiměřená občanská a technická vybavenost i průmyslové areály. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha - Ďáblice (245 – 359 m n. m.) byla k Praze připojena roku 1968. První písemná zmínka pochází z roku 1253.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy – Ďáblic je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 9 (195 – 297 m n. m.) patří katastrální území připojená k Praze, v roce 1901 část Libně, v roce 1922 Prosek a části Hloubětína, Hrdlořez, Malešic, Střížkova a Vysočan. Nestarší písemná zmínka pochází z roku 1115 o osadě Prosek.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 4-7 podlaží, sídlištní zástavba s 10-12 podlažními domy a zástavba starších rodinných domků.

Na území Prahy 9 jsou úřady, hotely, sportovní, kulturní a obchodní centra, nemocnice, přiměřená občanská a technická vybavenost i průmyslové areály - část z nich je v současné době rušena. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 14 (210 – 287 m n. m.) patří katastrální území připojená k Praze, od roku 1922 část Hloubětína, od roku 1968 Hostavice a Kyje a od roku 1988 Černý Most. Nejstarší písemné zmínky jsou o Hloubětíně a pocházejí z roku 1207.

V městské části je sídlištní panelová zástavba s 8-10 podlažními domy a zástavba většinou 3 podlažních rodinných domů.

Na území Prahy 14 jsou úřady, penziony, kulturní a obchodní centra, poliklinika, přiměřená občanská a technická vybavenost i průmyslové areály. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha – Dolní Počernice (225 – 267 m n. m.) byla připojena k Praze roku 1974. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1323.

V městské části převládá zástavba 3-4 podlažních rodinných domků.

Na území Prahy – Dolních Počernic jsou hotely, přiměřená občanská a technická vybavenost. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha - Satalice (256 – 287 m n. m.) byla připojena k Praze roku 1974. Nejstarší zmínka je z roku 1374.

V městské části převládá zástavba 3 podlažních rodinných domků. Zástavba panelových domů v Letňanech je 10 podlažní.

Na území Prahy – Satalic je přiměřená občanská a technická vybavenost i průmyslové areály a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 10 (195 – 310 m n. m.) patří části Hloubětína, Hrdlořez, Malešic, Michle, Strašnic, Vinohrad, Vršovic, Záběhlic a Žižkova připojené k Praze v roce 1922. Nejstarší písemný záznam z roku 1088 zmiňuje osady Vršovice a Záběhlice.

V městské části je činžovní zástavba, domy mají převážně 5-6 podlaží, sídlištní zástavba s 6-12 podlažními domy a zástavba 3 podlažních rodinných domů. Na území Vinohrad a Vršovic se nachází 14 podlažní domy.

Na území Prahy 10 jsou úřady, hotely, sportovní a obchodní centra, nemocnice, přiměřená občanská a technická vybavenost. Mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha 15 (225 – 312 m n. m.) patří Hostivař, patřící k Praze od roku 1922, a Horní Měcholupy, které jsou součástí Prahy od roku 1968. Starší je Hostivař, zmínky o ní pocházejí již z roku 1068.

V městské části je panelová sídlištní zástavba s 10-12 podlažními domy a rodinné 3 podlažní domy.

Na území Prahy 15 jsou obchodní centra, průmyslové areály, přiměřená občanská a technická vybavenost.

Městská část Praha - Benice (280 – 307 m n. m.) byla připojena k Praze roku 1974 a nejstarší písemná zmínka je z roku 1356.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy – Benic je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha – Dolní Měcholupy (250 – 282 m n. m.) byla připojena k Praze roku 1968. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1309.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy – Dolních Měcholup je obchodní centrum, přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha - Dubeč (232 – 287 m n. m.) patří územní celek Dolní Měcholupy-Dubeč, která je součástí Prahy od roku 1968, a Dubeč patřící k Praze od roku 1974. Nejstarší zmínky jsou o Dubči z roku 1088.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy – Dubči je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

K městské části Praha - Křeslice (255 – 292 m n. m.) patří Křeslice a Křeslice-Pitkovice, připojené k Praze roku 1974. Nejstarší písemné prameny pocházejí z roku 1234.

V městské části je zástavba 3 podlažních rodinných domků a v části Pitkovic je sídlištní panelový výstavba.

Na území Prahy – Křeslic je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha - Petrovice (250 – 297 m n. m.) byla k Praze připojena roku 1968. Nejstarší písemné zmínky jsou z roku 1352.

V městské části převládá zástavba rodinných domů, v malé části území je 6 podlažní panelová výstavba.

Na území Prahy – Petrovic je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Městská část Praha - Štěrboholy (232 – 267 m n. m.) byla k Praze připojena roku 1968. Nejstarší písemné prameny pocházejí z roku 1371.

V městské části převládá zástavba rodinných domků.

Na území Prahy – Štěrbohol je obchodní centrum, přiměřená občanská a technická vybavenost i průmyslové areály a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Hl. město Praha je zásobeno z páteřního velkoprofilového okruhu pražského vodovodu, do kterého je přiváděna voda ze tří zdrojů . Do okruhové části rozvodu je přiváděna voda z úpravny vody Želivka a z úpravny vody Káraný, radiální část systému byla zásobována z úpravny vody Podolí.

Postupně se vytvořil velký počet tlakových pásem dále členěných na zásobní pásma, která jsou zásobena buď gravitačně z jednotlivých pásmových vodojemů nebo čerpáním z čerpacích stanic.

Centrální část města, jejíž obvod je vymezen povodím ÚČOV je zásobena pitnou vodou z pražského vodovodu ze 139 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je uveden v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Kozinec-přes RV V Záhorském | Kozinec |  |
| 102 | Kozinec-přes RV Národních hrdinů | Kozinec |  |
| 104 | Lehovec | Lehovec | Lehovec |
| 106 | Ládví III.-pro Ďáblice jih | Ládví III. |  |
| 107 | Kobylisy-přes RV Trojská | Kobylisy |  |
| 108 | Kobylisy | Kobylisy | ATS Kobylisy |
| 109 | Kobylisy-přes RV S.K.Neumanna | Kobylisy |  |
| 113 | Flora-přes RV Košinka | Flora |  |
| 114 | Ládví II.-přes RV staré Bohnice | Ládví II. |  |
| 115 | Kozinec-přes RV staré Kyje | Kozinec |  |
| 116 | Ládví II.-přes RV na Proseku | Ládví II. |  |
| 118 | Ládví III.-přes RV Liberecká pro Bulovku | Ládví III. |  |
| 119 | Mazanka-pro Libeň a Karlín | Mazanka |  |
| 120 | Kobylisy-pro Slovanku | Kobylisy |  |
| 121 | Ládví II.-pro Bohnice | Ládví II. |  |
| 122 | Ládví II.-přes RV Vysočanská | Ládví II. |  |
| 123 | Kozinec-pro Černý Most | Kozinec |  |
| 125 | Ládví II.-pro Ďáblice sever | Ládví II. |  |
| 128 | Flora-pro Žižkov a Vinohrady | Flora |  |
| 129 | Klíčov-pro Kbely, Letňany a Satalice | Klíčov | Klíčov |
| 131 | Káraný-pro průmyslovou zónu Jahodnice | Káraný | Káraný |
| 132 | Kobylisy-přes RV Davídkova | Kobylisy |  |
| 133 | Jesenice-přes RV Třešňová | Jesenice |  |
| 134 | Flora-přes RV Milíčova | Flora | Flora |
| 135 | Ládví II.-pro staré Kobylisy | Ládví II. |  |
| 136 | Ládví II.-pro sídliště Kobylisy | Ládví II. |  |
| 137 | VDJ Kobylisy-pro Kobylisy | Kobylisy |  |
| 138 | Ládví II.-pro sídliště Ďáblice a Prosek | Ládví II. |  |
| 139 | Ládví II.-pro Čimice a Chabry | Ládví II. |  |
| 140 | Mazanka-pro Nové Město a Karlín | Mazanka |  |
| 141 | Karlov-pro Staré Město | Karlov |  |
| 142 | Flora-přes RV Karlov pro Nové Město a Nábřeží | Flora |  |
| 143 | Flora-pro Nové Město | Flora |  |
| 144 | Flora-pro Vinohrady a Žižkov | Flora | Flora |
| 145 | Hrdlořezy-pro Žižkov a Malešice | Hrdlořezy | Hrdlořezy |
| 146 | Klíčov-pro Hloubětín | Klíčov |  |
| 147 | Korunní-pro Folimanku | Korunní |  |
| 148 | Flora-přes RV Jiřího z Poděbrad | Flora | Flora |
| 149 | Klíčov-přes RV Kolbenova pro Vysočany | Klíčov |  |
| 150 | Jesenice-přes RV Hrdlořezy pro Novovysočanskou | Jesenice |  |
| 151 | Hrdlořezy-pro staré Hrdlořezy | Hrdlořezy |  |
| 152 | Hrdlořezy-přes RV Káranská pro staré Malešice | Hrdlořezy | Hrdlořezy |
| 153 | Hrdlořezy-pro Vysočany | Hrdlořezy |  |
| 154 | Kozinec-přes RV Holenská pro Jahodnici | Kozinec |  |
| 201 | Lhotka-pro Modřany (3.t.p.) | Lhotka |  |
| 202 | Modřany sever I. | Modřany sever I. |  |
| 203 | Cholupice | Cholupice | Cholupice |
| 204 | Chodová vysokotlak | Chodová | Chodová |
| 205 | Kozinec vysokotlak | Kozinec | Kozinec |
| 206 | Kozinec nízkotlak | Kozinec | Kozinec |
| 207 | Jesenice I.-pro Písnici | Jesenice |  |
| 210 | Uhříněves-přes RV 2 pro Kolovraty a Benice | Uhříněves | Uhříněves |
| 213 | Modřany sever II. (2.t.p.) | Modřany sever II. |  |
| 214 | Jesenice-pro Modřany (4.t.p.) | Jesenice |  |
| 215 | Lhotka-pro sídl. Lhotka, Libuš, Písnice | Lhotka | Lhotka |
| 216 | Lhotka-pro Novodvorskou, Hodkovičky, Braník | Lhotka |  |
| 217 | Jesenice I.-do sídl. Baarova | Jesenice |  |
| 218 | Cholupice-pro sídl.Modřany Baba II. | Cholupice |  |
| 219 | Novodvorská-pro Braník | Novodvorská |  |
| 220 | Jesenice II.-pro Chodov | Uhříněves |  |
| 222 | Modřany jih I. | Modřany jih I. |  |
| 223 | Modřany jih II. | Modřany jih II. |  |
| 224 | Chodová-pro část Spořilova | Chodová |  |
| 225 | Spořilov-pro část Spořilova | Spořilov |  |
| 226 | Flora DN 600-pro Solidaritu | Flora |  |
| 227 | Flora DN 500-pro Vršovice a Strašnice | Flora |  |
| 228 | Chodová DN 300-pro Roztyly | Chodová |  |
| 229 | Jesenice-pro Novodvorskou | Jesenice |  |
| 230 | Kvestorská | Kvestorská |  |
| 231 | Korunní přes RV | Korunní |  |
| 232 | Flora | Flora | Flora |
| 233 | Zelená Liška-pro Podolí | Zelená Liška |  |
| 234 | Jesenice II.-pro Hrnčíře | Jesenice |  |
| 235 | Jesenice II.-pro Šeberov a část Kunratic | Jesenice |  |
| 236 | Kozinec DN 300-pro Petrovice | Kozinec |  |
| 237 | Jesenice I.-pro Pankrác | Jesenice |  |
| 238 | Kozinec DN 600-pro Hostivař | Kozinec |  |
| 239 | Kozinec-pro Košík, Zahradní Město a sídl. Skalka | Kozinec |  |
| 240 | Kyjský uzel-Hostivař DN 600 | Kyjský uzel |  |
| 241 | Chodová-pro Kunratice | Chodová |  |
| 242 | Kozinec-pro D. Měcholupy, Dubeč a Křeslice | Kozinec |  |
| 243 | Jesenice II.-pro část Lhotky a Libuše | Jesenice |  |
| 244 | Jesenice I. z řadu DN 1000-pro oblast Na Cholupickém Vrchu | Jesenice |  |
| 245 | Kozinec-přes RV Štěrboholy | Kozinec |  |
| 301 | Radotín I. | Radotín I. |  |
| 302 | Radotín II. | Radotín II. |  |
| 303 | Radotín III.-přes RV | Radotín III. | ATS Radotín III. |
| 304 | Třebotov-pro Třebotov | Třebotov |  |
| 305 | Jesenice I.-přes RV Lahovice | Jesenice |  |
| 308 | Třebonice | Třebonice | Třebonice |
| 309 | RV Na Výši | Vidoule |  |
| 311 | Vidoule-pro Jinonice | Vidoule |  |
| 312 | Kopanina-pro Jihozápadní Město | Kopanina |  |
| 313 | Vidoule | Vidoule | ATS Vidoule |
| 314 | Vidoule-pro Motorlet | Vidoule |  |
| 315 | Vidoule-Cibulka | Vidoule |  |
| 316 | Jesenice-přes RV Nový Zlíchov | Jesenice |  |
| 317 | Kopanina-pro Jihozápadní Město | Kopanina | Kopanina I.tl. pásmo |
| 318 | Ovčín | Ovčín |  |
| 319 | Výtl. Slivenec, AT Ovčín | Slivenec, Ovčín | ATS Ovčín |
| 320 | Jesenice-RV Švábova | Jesenice |  |
| 321 | Jesenice-RV Žvahov-Prosluněná | Jesenice |  |
| 322 | Jesenice-RV Malá Chuchle | Jesenice |  |
| 323 | Slivenec | Jesenice |  |
| 324 | Jesenice I.-RV Lahovičky | Jesenice |  |
| 325 | Hřebenka | Strahov |  |
| 326 | Kopanina DN 1200-Plzeňská | Kopanina |  |
| 327 | Jesenice-RV V Bokách II. | Jesenice |  |
| 328 | Vidoule-RV Dívčí Hrady | Vidoule |  |
| 329 | Vidoule-Homolka DN 500 | Vidoule |  |
| 330 | RV Václavka | Malvazinky |  |
| 331 | Malvazinky | Malvazinky |  |
| 332 | Jesenice I.-RV Velká Chuchle | Jesenice |  |
| 334 | Kopanina-pro Zličín a Sobín | Kopanina | Kopanina I.tl. pásmo |
| 336 | Třebotov | Třebotov | ATS Třebotov |
| 401 | Hradní | Hradní |  |
| 402 | Strahov | Strahov | ATS Strahov |
| 405 | Vypich-pro Petřiny a Bílou Horu | Kopanina | Vypich II.tl.pásmo |
| 406 | Kopanina-pro Ruzyni | Kopanina |  |
| 407 | Řepy | Řepy | Řepy |
| 409 | Flora-pro Letnou | Flora |  |
| 410 | Bruska-pro Holešovice | Bruska |  |
| 411 | Mazanka-pro Holešovice | Mazanka |  |
| 413 | Kopanina-pro Řepy | Kopanina |  |
| 414 | Vypich-pro Břevnov, směr Strahov | Vypich |  |
| 415 | Suchdol-pro Lysolaje | Suchdol |  |
| 416 | Vypich-pro Červený Vrch, Veleslavín | Vypich |  |
| 417 | Flora-pro Klárov a Malou Stranu | Flora |  |
| 418 | Petřín-přes RV Vlašská | Petřín |  |
| 419 | VDJ Vypich-Farní | Vypich |  |
| 420 | Vyhlídky-pro Pohořelec | Vyhlídky |  |
| 421 | Vypich DN 150-Veleslavín | Vypich |  |
| 422 | Vyhlídky-Pražský Hrad | Vyhlídky |  |
| 423 | RV Jenerálka | Jenerálka |  |
| 424 | RV Šárecké údolí | Vyhlídky |  |
| 425 | Bruska-přes RV | Bruska |  |
| 426 | VDJ Vyhlídky-Komornická | Vyhlídky |  |
| 427 | VDJ Vyhlídky-Ořechovka | Vyhlídky |  |
| 428 | VDJ Andělky | Andělky |  |

Naprostá většina vodovodní sítě, téměř 85 %, je postavena z šedé litiny rozdílnou kvalitou. Teprve v posledních letech, především při plošných rekonstrukcích, je používána tvárná litina. Její podíl je však zatím na celkové délce vodovodní sítě nepatrný.

Druhou nejvíce zastoupenou skupinou jsou potrubí ocelová, která tvoří cca 10 % celkové délky potrubí, a která byla nejvíce používána pro velké profily potrubí právě při výstavbě distribučního systému v sedmdesátých a osmdesátých letech 20.století.

Problémem je nedostatečná vnitřní protikorozní ochrana ocelových potrubí. U starých potrubí je často porušena stářím a v 80 letech byl dokonce hygienickými orgány vydán zákaz vnitřní izolace nátěry na bázi asfaltu a ocelová potrubí byla v tomto období pokládána bez vnitřní izolace . Dnes se tato potrubí dodatečně opatřují vnitřní ochranou (cementovou vystýlkou, epoxidace, bezvýkopové technologie).

Minimálně byla v Praze v minulosti používána potrubí z umělých hmot, s výjimkou přípojek, a jejich délka proto tvoří necelých 5 % celkové délky potrubí.

V pražském vodovodu jsou v posledních několika letech zásobní pásma postupně stabilizována a jednotlivá pásma oddělována sekčními uzávěry. Na přítoku do zásobních pásem je doplňováno měření průtoku a postupně je v jednotlivých zásobních pásmech prováděn „vodní audit“, který je zaměřen především na definování spotřeby vody, zpřehlednění fakturace, vyhledávání poruch a snižování úniků.

×××××

Technický stav rozvodné sítě, v některých případech i negativně ovlivňuje kvalitu pitné vody, zvyšuje cenu vodného a častými poruchami narušuje chod města. Pro „Plán rozvoje“ je uvažováno s roční rekonstrukcí 58,5 km vodovodních sítí o profilu DN 150 v celém posuzovaném období (od roku 2003 do roku 2015). Ročně tak bude zrekonstruováno 1,25 % pražské vodovodní sítě (uvažováno v přepočtené délce potrubí profilu DN 150).

Přehled akcí systémové obnovy sítí, jejichž investiční náklady jsou plánovány na 50 mil. Kč a více:

- ulice Pod Kaštany a přilehlé okolí, Praha 6 - špatný technický stav vodovodní sítě z let 1884-1926 v zásobním pásmu 428 a z tohoto důvodu jsou v síti nevyhovující tlakové poměry a kvalita dodávané pitné vody, investiční akce byla již dokončena,

- ulice Romana Blahníka a okolí, Praha 5-Zbraslav - špatný technický stav vodovodní sítě s vysokým výskytem poruch v zásobních pásmech 306, 310,

- ulice Pařížská a okolí, Praha 1 – vodovodní řady v zásobním pásmu 141 jsou z let 1884-1926 na hranici životnosti se zvýšeným výskytem poruch,

- ulice Na Krocínce, Nad Krocínkou, Praha 9 – nevyhovující kapacita stávajícího vodovodu spadajícího do zásobního pásma 138, vodovodní řady se značnou poruchovostí jsou na hranici životnosti,

- ulice Myslíkova a okolí, Praha 1 - vodovodní řady v zásobním pásmu 142 z let 1881-1942 jsou na hranici životnosti se zvýšeným výskytem poruch.

Systémová obnova vodovodní sítě:

- v TP 405 - oblast Vypichu,

- v TP 406 - oblast Ruzyně,

- v TP 315 - oblast Košíře a Motol,

- v TP 231 - oblast Vršovice,

- v TP 233 – oblast Podolí, Nusle,

- v TP232 – oblast Vinohrady,

- v TP 402,420 - oblast Hradčany, Pohořelec, Praha 1, včetně optimalizace tlakových poměrů ve vodovodní síti,

- v TP 219,237 – oblast Pankrác, Braník,

- v TP 330 – oblast Smíchov.

Investiční akce zařazené do programu - Operační program Životní prostředí – velké projekty MŽP:

- systémová obnova vodovodní sítě v TP 141,142,143 - oblast Starého a Nového Města,

- systémová obnova vodovodní sítě v TP 224 - oblast Spořilova, v TP 116 - oblast Proseka, v TP 113 - oblast Libně, v TP 411 - oblast Holešovice.

K rekonstrukci navrhujeme řady z azbestocementu celkem asi 2 km sítě.

Podle studie Přepásmování Starého Města navrhujeme změnu hranic zásobních pásem č. 140, 141, 142 a 143 k optimálnějšímu využívání zásobních vodojemů Karlov, Vinohrady (Korunní), Flora a Mazanka.

Bude pokračovat optimalizace tlakových poměrů v síti.

V koncových úsecích vodovodní sítě navrhujeme, v souladu s koncepcí kvality vody v síti ze střednědobého investičního plánu, propojit některé vodovodní řady (zokruhovat).

Na území některých městských částí dokončuje Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy dostavbu vodovodních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

V okrajových částech města budou rozšiřována stávající zásobní pásma podle Koncepčního modelu v závislosti na rozvoji jednotlivých okrajových částí (Satalice, Černý Most, Dolní Počernice, Štěrboholy, Šeberov, Křeslice, Pitkovice, Benice, Třebonice, Dolní Měcholupy, Cholupice). Nová zásobní pásma jsou navržena pro lokality Lysolaje a Zmrzlík.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Území povodí ÚČOV je historicky odkanalizováno převážně jednotnou kanalizační sítí, která je různého stáří a technického stavu. V některých částech povodí, zejména na sídlištích je vybudovaná oddílná kanalizace. Kanalizační siť je tvořena systémem kmenových stok, kanalizačních sběračů a jednotlivých uličních stok. Ty jsou popsány v příloze A.2.

Velmi rozmanité jsou i použité stavební materiály. Ve starší zástavbě převládá kamenina a zděné stoky, v novější jsou zastoupeny i další materiály – např. beton a PVC.

Nejstarší úseky kanalizace se nacházejí v centrální části města a jsou z konce 19. století. Stáří stokové sítě se obecně snižuje směrem od centra k okrajovým částem, kde jsou nemladší úseky kanalizační sítě.

Kanalizační síť je zaústěna do Ústřední čistírny odpadních vod, která je umístěná na Císařském ostrově.

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z čerpacích stanic horního a spodního horizontu, česlovny, lapáků písku, pískové jímky, usazovací nádrže, aktivační nádrže, dmýchárny, čerpací stanice vratného kalu, povodňové čerpací stanice, dosazovací nádrže, čerpací stanice regenerovaného kalu, regenerační nádrže, AT stanice, chlorovny, čerpací stanice primárního kalu, směsného kalu, manipulační nádrže pro vyhnilý a přebytečný kal, odstředivky (zahuštění a odvodnění kalu), vyhnívací nádrže, čerpací stanice přebytečného kalu, sila na odvodněný vyhnilý kal, energocentra, hořáků zbytkového plynu a dozorny.

Parametry čistírny projektované

(rekonstruované 1997) :	Q24 = 7,0 m3/s

BSK5 = 190 mg/l

CHSK = 400 mg/l

NL = 220 mg/l

Ncelk. = 39 mg/l

Pcelk. = 5,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 1427440

Parametry čistírny skutečné (průměr za rok 2006) :

Přítok :	Q24 = 3,8 m3/s

BSK5 = 237,0 mg/l

CHSK = 624,0 mg/l

NL = 363,0 mg/l

N-NH4 = 27,3 mg/l

Ncelk. = 53,6 mg/l

Pcelk. = 6,3 mg/l

Odtok :	Q24 = 3,8 m3/s

BSK5 = 5,1 mg/l

CHSK = 37,7 mg/l

NL = 7,0 mg/l

N-NH4 = 4,1 mg/l

Ncelk. = 18,3 mg/l

Pcelk. = 0,6 mg/l

Současný stav čistění odpadních vod v ÚČOV je následující. Velikost aktivační nádrže je malá, v zimním období se dosahuje pouze částečné nitrifikace odpadní vody. Stupeň odstranění dusíku je nízký z hlediska koncentrace amoniakálního a anorganického dusíku. V ukazateli celkového dusíku v odtoku nejsou splněny požadavky platné legislativy v ČR (91/271/EHS, NV č. 61/2003 Sb.). Také kalové hospodářství je kapacitně nedostatečné. Odvodněný kal je zpracován odbornou firmou.

Vodohospodářské povolení k vypouštění, které povoluje vyšší hodnoty zbytkového znečištění ČOV z roku 2000, bylo v červnu 2005 prodlouženo do 31.12.2010.

V rámci implementačních jednání o vstupu ČR do EU bylo dohodnuto přechodné období pro vyšší hodnoty zbytkového znečištění ČOV velikosti ÚČOV do roku 2010.

×××××

Pro dosažení emisních limitů směrnice Rady EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti je navržena koncepce rekonstrukce stávající čistírny a výstavby nové vodní linky - „Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha na Císařském ostrově.“ Návrh byl podmíněn změnou Z1525/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Nová mechanicko – biologická linka s terciárním dočištěním bude vybudována v těsném sousedství areálu ÚČOV na území bývalých „zahrádek“. Linka bude obsahovat – objekt předčištění, biologickou linku (aktivace typu ALPHA s regenerací kalu a biologickým odstraňováním fosforu, kruhové dosazovací nádrže) s chemickým dočištěním fosforu. Nově bude vybudována vstupní čerpací stanice, která si vyžádá i nové řešení nátokového labyrintu na ÚČOV. V rámci této koncepce je současně řešeno mechanicko-chemické vyčištění dešťových vod v množství 3 m3/s při srážkových průtocích. Objekty ÚČOV budou ochráněny proti vysoké vodě při povodních.

Návrhové parametry nové linky jsou :

Průtok :Q24 = 3,77 m3/s

Qd = 4,39 m3/s

Qdešť. = 8,2 m3/s

Qcelk. = 11,2 m3/s

Znečištění (maximální):

BSK5 = 	390 mg/l

CHSK = 	1000 mg/l

NL = 		825 mg/l

Ncelk. = 	75 mg/l

Pcelk. = 	12,9 mg/l

Souběžně s přípravou projektu „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“ pokračují ve stávajícím areálu ÚČOV úpravy za účelem snížení negativních dopadů provozu čistírny na životní prostředí a obyvatelstvo (zápach, hluk), zajišťují její bezproblémový chod nebo podmiňují realizaci stavby „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově.“

Dále bude stávající ÚČOV upravena tak, aby zajistila vyčištění odpadních vod na požadované parametry odtoku. Stávající 4 usazovací nádrže budou přebudovány na denitrifikaci, místo 4 starých dosazovacích nádrží, které nebudou využity, budou instalovány postdenitrifikační filtry s dávkováním externího substrátu. Kalové i plynové hospodářství bude zachováno a využito pro stávající ÚČOV i novou část v „zahrádkách“. Předřazena bude dvoustupňová hydrolýza kalu, nutná je dostavba čtveřice vyhnívacích nádrží.

Na kanalizační síti je jako reakce na škody způsobené povodní v roce 2002 navržena protipovodňová ochrana, zejména na dešťových výpustech oddělovacích komor, protipovodňová opatření jsou v současné době před dokončením.

Investiční akce zařazeny do Operačního programu Životní prostředí:

- sběrač „B“ Holešovice, nová Karlínská shybka, Praha 7,

- retenční nádrž v Karlínu a nátokový labyrint včetně odlehčovací komory OK 6B, Praha 8,

- sběrač Folimanka, Praha 2 a Praha 10,

- systémová obnova kanalizační sítě v oblasti Starého a Nového Města,

- systémová obnova kanalizační sítě v oblasti Spořilova, v oblasti Proseka, v oblasti Libně, v oblasti Holešovic,

- nátokový labyrint ÚČOV, Praha 6, Praha 7,

- retenční nádrže nátokového labyrintu na ÚČOV, Praha 6, Praha 7.

Investice zařazeny do akce Projekty operačního programu Konkurenceschopnosti:

- retenční nádrž Voctářova, nová OK 23E a nátokový labyrint, včetně vybudování poslední části odvodnění ul. Pobřežní nahrazující Proplachovací kanál, Praha 8 – Libeň.

Systémová obnova kanalizační sítě:

- v oblasti Vypich,

- v oblasti Ruzyně,

- v oblasti Košíře a Motol,

- v oblasti Vršovice,

- v oblasti Podolí, Nusle,

- v oblasti Vinohrady,

- v oblasti Hradčany, Pohořelec, Praha 1,

- v oblasti Pankrác, Braník,

- v oblasti Smíchov.

Přehled staveb, jejichž investiční náklady jsou plánovány na 50 mil. Kč a více:

- rekonstrukce Radlického sběrače, Praha 5

- rekonstrukce kanalizace souboru ulic Nehvizdsská, Praha 9,

- rekonstrukce kanalizace - ulice Chodovská, Praha 4,

- rekonstrukce kanalizace - ulice Kostelní, Praha 7,

- rekonstrukce pravobřežního Kunratického sběrače, Praha 4,

- rekonstrukce kanalizace - ulice Zenklova, Prosecká, Davídkova, Praha 8,

- rekonstrukce sběrače XII v ulici Koněvova, Praha 3,

- rekonstrukce Jinonického sběrače, Praha 5

- rekonstrukce sběrače XCIIa, Praha 4,

- rekonstrukce sběrače XCIIb, Práče, Praha 10,

- rekonstrukce sběrače XCIIb, Praha 10,

- rekonstrukce sběrače Vinohradská, Praha 2,

- rekonstrukce sběrače CCI, v ulici Pod Smetánkou, nová OK N8, Praha 10,

- rekonstrukce sběrače CCII, Praha 9,

- rekonstrukce kanalizace - ulice Bártlova, Třebešovská, Praha 4,

- rekonstrukce sběrače Jarov, Praha 3, Praha 9, Českobrodská etapa II, III, IV,

- rekonstrukce kanalizace - ulice Dobronická, Praha 4,

- výstavba sběrače podél Rokytky, Praha 10.

Jako součást řešení vyplývajícího z Generelu odvodnění jsou navrženy nové retenční nádrže. Tyto nádrže umožní rovnoměrný přítok dešťových vod na ÚČOV a jejich čištění. Zároveň budou zrušeny vybrané oddělovací komory. K retenci bude využita i kapacita kmenových stok.

Dále je navrženo prodloužení sběračů G, H, P, CXL a výstavba nového kanalizačního sběrače – Šárecké údolí. To umožní připojení dalších lokalit v okrajových částech města na ÚČOV.

Jsou navrženy rekonstrukce stávajících kmenových stok, sběračů a uliční kanalizace v rozsahu 1,25 % z celkové délky kanalizační sítě ročně od roku 2012.

Součástí navržených opatření je i doplnění kanalizace na rozvojových plochách. V lokalitě Zadní Kopanina je navržena lokální čistírna odpadních vod. Výhledově tato oblast bude připojena na ÚČOV, za horizontem časového řešení PRVKUK.

Některé lokální ČOV, aby vyhověli platné legislativě, (Kbely, Zbraslav, Miškovice, Nebušice) jsou navrženy na modernizaci, nebo rekonstrukci. Důvodem je nemožnost jejich brzkého přepojení na ÚČOV z důvodů kapacitních, nebo finančních.

Vybudováním stanic přejímky odpadních vod bude zajištěna likvidace odpadních vod z lokalit, kde z důvodů technických i finančních nebude vybudována kanalizace a odpadní vody budou sváděny do bezodtokých jímek.

## CZ011.3100.1100.0001.07 Praha 12 - Komořany

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.07	Praha 12 - Komořany

identifikační číslo obce  80112

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z úřadu MČ Praha 12, 5.2.2003

- Dopis firmy CZ – Namar International, s.r.o., 12.8.2003

- Dopis firmy M2K s.r.o., 25.3.2003

- Dopis firmy ČHMÚ Praha, 11.3.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 12 - Komořany (200 – 325 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1968, zprávy o ní jsou již z r. 1088, kdy příslušela ke kapitule vyšehradské.

V městské části převládá zástavba rodinných domů, v malé části území je 4-8 podlažní sídlištní zástavba, v severovýchodní části území je průmyslový areál. V současnosti je průmyslový areál většinou využívaný pro nevýrobní účely.

Na území Prahy 12 – Komořan je přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území Prahy 12 – Komořan odvodňují Komořanský potok a místní vodoteč Komořsko, které ústí do Vltavy v blízkosti jejího soutoku s Berounkou.

Městská část Praha 12 - Komořany se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně odběru vody z Vltavy pro úpravnu vody Podolí.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha 12 - Komořany, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Komořany je zásobena pitnou vodou ze 3  zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je uveden v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 211 | Jesenice I.-přes RV 1 pro část Komořan | Jesenice |  |
| 212 | Jesenice I.-přes RV 2 pro část Komořan | Jesenice |  |
| 222 | Modřany jih I. | Modřany jih I. |  |

Převládá vodovodní sítˇ vybudovaná z šedé litiny.

×××××

Na území městské části Prahy 12 - Komořan je vodovodní síť stabilizována. Nenavrhujeme žádná opatření.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Městská část Praha 12 - Komořany, má vybudovanou jednotnou a splaškovou kanalizaci, na kterou jsou napojeny objekty v průmyslovém areálu a část bytové zástavby. Zbytek bytové zástavby je napojen na bezodtoké jímky, odkud se splaškové vody vyváží.

Kanalizace je různého stáří, stokové sítě jsou vybudované převážně z kameniny.

Odpadní vody jsou sváděny do dvou ČOV.

První čistírna odpadních vod se nachází v ulici U skladu. Jsou do ní napojeny objekty průmyslového areálu a bytová výstavba. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z hrubého předčištění, mechanického předčištění, čerpací stanice, biologického čištění (nízkozátěžová aktivace s nitrifikací), dosazovací nádrže a kalového hospodářství. Kal je likvidován odvozem.

Počet EO (dle BSK5) = 113

Parametry čistírny jsou následující ( skutečný stav za rok 2002):

Odtok :	Q = 592 m3/den, 216 tis. m3/rok

BSK5 = 6,8 kg/den, 2,5 t/rok

Průměrná koncentrace :	BSK5 = 11,8 mg/l

NL = 55,8 mg/l

CHSK = 83,5 mg/l

N-NH4 = 1,4 mg/l

P-celk = 5,7 mg/l

Produkce kalů : 	420 m3/rok

Druhá čistírna odpadních vod je umístěna u areálu ČHMÚ v ulici Na Šabatce. Tato ČOV likviduje odpadní vody z budov ČHMÚ a rodinných domků v ulici Okružní. Jedná se o biologickou čistírnu typ BČ 65 – C, která se skládá z přítokové jímky, aktivačního prostoru s hřebenovým bubnem a dosazovacího prostoru s přepadovým žlabem. Kal je likvidován odvozem.

Počet EO (dle BSK5) = 140

Parametry čistírny jsou následující ( skutečný stav za rok 2002):

Odtok :	Q = 21 m3/den, 7,6 tis. m3/rok

Průměrná koncentrace :	BSK5 = 7,17 mg/l

NL = 9,5 mg/l

CHSK = 29,96 mg/l

N-NH4 = 0,83 mg/l

Produkce kalů :	198 m3/rok

×××××

Na území městské části Praha 12 - Komořany se staví I. etapa prodloužení kanalizační stoky A 2 z Modřan a tím přepojení stávající kanalizace do povodí ÚČOV. Podle postupu výstavby a přepojování stávající kanalizace budou následně zrušeny obě stávající ČOV.

Dále navrhujeme rozšíření kanalizační sítě na rozvojových plochách a rekonstrukci stávající sítě.

## CZ011.3100.1100.0001.11 Praha - Újezd

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.11	Praha - Újezd

identifikační číslo obce  80126

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Újezd , 20.3.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

  - Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Újezd (270 – 300 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, původně byla ve farnosti Šestalické, od starodávna příslušenství tvrze Průhonic.

V městské části je zástavba rodinných domů, v části území jsou 10 podlažní panelové domy.

Na území Prahy – Újezdu je přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Újezd odvodňuje vodní tok Botič.

Městská část  Praha – Újezd  jihozápadní část od dálnice se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně odběru vody z Vltavy pro úpravnu vody Podolí.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Do městské části Praha - Újezd vymezené povodím ČOV Újezd je pitná voda dodávána ze zásobního vodojemu Uhříněves pásmem č. 220 - Jesenice II.-pro Chodov.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě respektive rozšíření zásobního pásma č. 220 na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Městská část  Praha – Újezd, má vybudovanou čistírnu odpadních vod, která není  v současnosti v provozu a v obci probíhá etapová výstavba splaškové a dešťové kanalizace.

Podle vodoprávního rozhodnutí je splašková kanalizace budována z potrubí Hobas DN 300 mm, na kanalizaci jsou navrženy 3 čerpací stanice s výtlaky z potrubí lPe 110×15,2 mm. Dešťová kanalizace je navržena z potrubí Hobas DN 300, 400 a 600 mm. Je zaústěna do výústního potrubí Návesního rybníka a do místní vodoteče.

Čistírna odpadních vod je navržena v sestavě mechanicko – biologického čištění a skládá se z čerpací stanice, česlovny ( strojní česle Huber Rotamat, lapák písku), biologická jednotka BA ( aktivační nádrž s jemnobublinným provzdušňováním, chemické srážení fosforu, dosazovací nádrž), 2 kalojemy. Kal je likvidován odvozem.

Projektované parametry čistírny : 	stanoveno pouze

Qd = 360,0 m3/den

BSK5 = 333,0 mg/l

CHSK = - mg/l

NL = 389,0 mg/l

N-NH4 = - mg/l

Ncelk = 61,0 mg/l

Pcelk = 14,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 2000

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok : 	Q = 219,12 m3/den

BSK5 = 170,0 mg/l

CHSK = 475,0 mg/l

NL = 206,0 mg/l

N-NH4 = 26,0 mg/l

Ncelk. = 48,0 mg/l

Pcelk. = 5,8 mg/l

Odtok : 	Q = 219,12 m3/den

BSK5 = 4,25 mg/l

CHSK = 37,53 mg/l

NL = 9,53 mg/l

N-NH4 = 0,22 mg/l

Ncelk. = 33,44 mg/l

Pcelk. = 1,61 mg/l

×××××

Na území městské části Praha – Újezd je dokončena výstavba hlavního sběrače a kanalizace.

Navrhujeme rozšíření kanalizační sítě na rozvojových plochách.

V roce 2007 bude dokončen přenos dat Z ČOV na centrální velín.

Dále se připravuje rozšíření stávající ČOV o druhou část biologické linky na celkovou kapacitu podle počtu EO (dle BSK5) = 4000.

## CZ011.3100.1100.0001.14 Praha - Lipence

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.14	Praha - Lipence

identifikační číslo obce  80127

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Lipence , 3.9.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Lipence (195 – 345 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974. Vesnice byla již před r. 1268 biskupským, od roku 1268 královským statkem; v roce 1292 ji král Václav II. daroval zbraslavskému klášteru.

V městské části převládá zástavba rodinných domů.

Na území Prahy – Lipence je přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Lipence odvodňuje řeka Berounka, Lipanský potok, Lipenský potok a Kyjovský potok.

Městská část Praha – Lipence se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně odběru vody z Vltavy pro úpravnu vody Podolí.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V městské části Praha – Lipence, území je vymezené povodím ČOV Lipence, v současné době vodovod provozuje a spravuje 1.Vodohospodářská spol. s r.o. Roztoky. Vodovod přebírá pitnou vodu z ÚV Želivka na území hl. m. Prahy v odběrném místě 816-14,16.

Zpracovatelům „Plánu rozvoje“ se nepodařilo od provozovatele vodovodu zjistit bližší informace o stávající vodovodní síti.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V současné době kanalizační síť (oddílnou, dešťovou a splaškovou) a čistírnu odpadních vod provozuje a spravuje 1.Vodohospodářská spol.s r.o Roztoky.

Zpracovatelům „Plánu rozvoje“ se nepodařilo od provozovatele kanalizace a ČOV zjistit bližší informace o aktuálním stavu. Pouze z údajů IMIP je známá celková délka kanalizace 7556 m. Dále jsou proto uvedeny údaje o ČOV z Generelu odvodnění hlavního města Prahy z roku 1999.

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z mechanického předčištění (rotační bubnové síto, lapač písku), biologického stupně (nízkozátěžová aktivace s vestavěným separátorem aktivovaného kalu), kalové nádrže a čerpací stanice. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu – řeky Berounky.

Parametry čistírny ( údaje Generelu odvodnění hl.m. Prahy, 1999) :

Odtok : Qd = 2,9 l/s

Qmax = 8,1 l/s

Počet EO (dle BSK5) = 1875

Průměrná koncentrace ( skutečný stav za rok 1998) :

BSK5 = 11,4 mg/l

CHSK = 33 mg/l

NL = 13,4 mg/l

×××××

Na území městské části Praha – Lipence navrhujeme v souladu s územním plánem rozšíření kanalizační sítě na rozvojových plochách.

Do doby než bude právně dořešena stávající výstavba vodovodů a kanalizací a odstraněny provozní nedostatky na splaškové kanalizaci zástupci vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 16 nedoporučují rozšíření vodohospodářské infrastruktury na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.15 Praha - Lochkov

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.15	Praha - Lochkov

identifikační číslo obce  80128

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Lochkov , 7.5.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Lochkov (240 – 347 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je v historických pramenech z r. 1333, kdy ve vsi existoval zemanský dvůr.

V městské části je zástavba rodinných domů a v Pražské čtvrti sídlištní 10 podlažní zástavba.

Na území Prahy – Lochkova je přiměřená občanská a technické vybavenost i průmyslové areály a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Lochkov odvodňuje Lochkovský potok.

Městská část Praha – Lochkov se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně odběru vody z Vltavy pro úpravnu vody Podolí.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Lochkov, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Lochkov je zásobena pitnou vodou ze 2 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 319 | Výtl. Slivenec, AT Ovčín | Slivenec, Ovčín | ATS Ovčín |
| 335 | RV Lochkov | Slivenec, Ovčín |  |

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě respektive rozšíření zásobního pásma č.319 na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Městská část Praha – Lochkov, má vybudovanou kanalizační síť v délce zhruba 4 km. Jedná se o splaškovou i jednotnou kanalizaci. Splašková kanalizace je vybudovaná po roce 2001 z PVC. Dešťová kanalizace je staršího data a jako materiál je rozhodující kamenina a také beton a železobeton.

Odpadní vody jsou odváděny do čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z vypínací šachty, lapáku štěrku, jednotky hrubého předčištění, biologické linky (denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrže), mikrosítového filtru, měrného objektu.

Parametry čistírny projektované :	Q24 = 202 m3/den

Qd = 11,5 m3/h

BSK5 = 303mg/l

CHSK = 606 mg/l

NL = 278 mg/l

N-NH4 = 41,1 mg/l

Ncelk. = 63,2 mg/l

Pcelk. = 10,6 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 1033

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 70,71 m3/den

BSK5 = 430,0 mg/l

CHSK = 1330,0 mg/l

NL = 713,0 mg/l

N-NH4 = 51,0 mg/l

Ncelk. = 107,0 mg/l

Pcelk. = 12,0 mg/l

Odtok :Q = 70,71 m3/den

BSK5 = 5,95 mg/l

CHSK = 51,86 mg/l

NL = 17,57 mg/l

N-NH4 = 2,12 mg/l

Ncelk. = 34,09 mg/l

Pcelk. = 2,24 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.18 Praha - Slivenec - Holyně

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.18	Praha - Slivenec - Holyně

identifikační číslo obce  80131

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Slivenec , 13.3..2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha – Slivenec - Holyně (265 – 370 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, první zpráva o obci je z r. 1253, kdy se stal majetkem křížovnického řádu.

V městské části převládá zástavba rodinných domů.

Na území Prahy – Slivence - Holyně je přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Slivenec - Holyně odvodňuje Dalejský potok.

Městská část Praha – Slivenec - Holyně se nachází v pásmu hygienické ochrany II.stupně odběru vody z Vltavy pro úpravnu vody Podolí.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Slivenec - Holyně, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Holyně, je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu Ovčín zásobním pásmem č. 333 Holyně.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě respektive rozšíření zásobního pásma č. 333 na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Městská část Praha – Slivenec - Holyně má vybudovanou oddílnou kanalizační síť (splaškovou a dešťovou) různého stáří. Převažující materiály jsou kamenina a PVC.

Odpadní vody jsou svedeny na čistírnu odpadních vod, která je umístěná v místní části Holyně. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z provzdušňovaného lapáku tuků, čerpací stanice, aktivační linky (selektor, denitrifikační sekce, nitrifikační sekce s jemnobublinou aerací), dosazovací nádrže a kalového sila. Kal je likvidován odvozem.

Parametry čistírny projektované jsou :	Qmax = 3,47 l/s

Qd = 1,62 l/s

Q24 = 1,16 l/s

BSK5 = 300,0 mg/l

CHSK = 600,0 mg/l

NL = 275,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 1250

Průměrné parametry (rok 2006) :

Přítok:	Q = 69,57 m3/den

BSK5 = 210 mg/l

CHSK = 620 mg/l

NL = 309 mg/l

N-NH4 = 55,0 mg/l

Ncelk. = 90,0 mg/l

Pcelk. = 10,0 mg/l

Odtok:	Q = 69,57 m3/den

BSK5 = 4,56 mg/l

CHSK = 42,89 mg/l

NL = 10,33 mg/l

N-NH4 = 1,33 mg/l

Ncelk. = 26,68 mg/l

Pcelk. = 2,58 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dokončení výstavby splaškové kanalizace a rozšíření kanalizační sítě na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.20 Praha - Zbraslav

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.20	Praha - Zbraslav

identifikační číslo obce  80134

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav, červen 2002

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Zbraslav , 1.4.2003

- Příprava rekonstrukce vodovodu, zásobní pásmo 310 Praha – Zbraslav, d-plus, Ing. Kozický, květen 2001

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Zbraslav (200 – 355 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, poprvé je zmiňována listinou z r.1115.

V městské části je zástavba rodinných domů a 4-5 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy – Zbraslavi je obchodní centrum, přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Zbraslav odvodňují řeky Vltava a Berounka a dále Baňský a Záběhlický potok.

Městská část Praha – Zbraslav se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně odběru vody z Vltavy pro úpravnu vody Podolí.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Zbraslav, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Zbraslav je zásobena pitnou vodou z pražského vodovodu ze 3 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 306 | Havlín | Havlín |  |
| 307 | Baně | Baně | ATS Baně |
| 310 | Baně | Baně |  |

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny, krátký úsek vodovodního řadu je z azbestocementu (v SIP).

×××××

Podle studie proveditelnosti probíhá rekonstrukce zásobního pásma č. 310, včetně rekonstrukce azbestocementového potrubí.

V ulici Romana Blahníka a okolí je vodovodní síť ve špatném stavu s vysokým výskytem poruch. V této části probíhá obnova vodovodních řadů.

Na území městské části je navrženo nové zásobní pásmo č. 704 pro zásobení území Zbraslav – Závist.

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě respektive rozšíření zásobních pásem č.307 a 310 na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Městská část Praha – Zbraslav má vybudovanou oddílnou, v některých částech jednotnou kanalizaci různého stáří a technického stavu. Převážně je tato kanalizace vybudována z kameniny a jako zděné stoky. Na části území jsou splaškové vody sváděny do bezodtokých jímek a likvidovány odvozem na ČOV.

Splaškové vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z hrubého předčištění (strojně stírané česle Hydropres, ručně stírané česle a vertikální lapák písku LPV 1200), aktivační nádrže s jemnobublinnými aerátory AME 260 Fortex Šumperk, dosazovací nádrže DNKM 15/3 , měrného objektu, zahušťovací nádrže kalu , sítopásového lisu KC 800, chemického hospodářství pro přípravu flokulantu. Kal je odvodněn a skladován.

Projektované parametry čistírny

(po rekonstrukci od 01/06) : 	Q24 = 2809,0 m3/den

Qd = 3568,0 m3/den

BSK5 = 278,0 mg/l

CHSK = 577,0 mg/l

NL = 331,0 mg/l

N-NH4 = 48,0 mg/l

Ncelk = 67,0 mg/l

Pcelk = 13,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 13000

Parametry čistírny skutečné (rok 2005) :

Přítok :	Q = 1453,4 m3/den

BSK5 = 292,75 mg/l

CHSK = 479,15 mg/l

NL = 269,85 mg/l

N-NH4 = 52,41 mg/l

Ncelk = 63,09 mg/l

Pcelk = 10,86 mg/l

Odtok : 	Q = 1453,4 m3/den

BSK5 = 5,35 mg/l

CHSK = 35,46 mg/l

NL = 11,92 mg/l

N-NH4 = 8,39 mg/l

Ncelk = 27,15 mg/l

Pcelk = 2,95 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě ve stávající zástavbě a na rozvojových plochách.

Rekonstrukce kanalizace:

- přívodní štola z oblasti Pod Havlínem na ČOV,

Dále je navržena rekonstrukce kanalizační sítě v ulicích:

- Výtvarnické, úsek mezi ulicemi Gutfrendova a Lomařská,

- V Bílce,

- Gutfrendové,

- Lomařské, úsek mezi ulicemi Gutfrendova a Výtvarnická,

- V Bílce, úsek mezi ulicemi E.Přemyslovny a U Prádelny,

- Elišky Přemyslovny mezi ulicemi Lomařská a Paškova a okolí,

- Nezvalova,

- Zvonařské, úsek mezi ulicemi Nad Parkem a Na Plácku,

Rekonstruované úseky mají celkovou délku asi 750 m.

- bude třeba zabezpečit propady po štolování v ulicích Nechybově a Hostašově.

K čerpací stanici v Žitavské ulici bude vybudována kanalizační přípojka.

U ČSOV v ul Lesáků, Studniční, Pod vysílačkou, Nad Parkem, Pod Urnovým hájem, U lékárny a na Zbraslavském náměstí bude provedena rekonstrukce včetně výtlaků.

Rekonstrukce vodní linky ČOV byla dokončena v lednu 2006, v současné době probíhá zkušební provoz, kterým se ověřuje plnění limitů pro citlivé oblasti.

Připravována je rekonstrukce kalové koncovky a hrubého předčištění.

## CZ011.3100.1100.0001.21 Praha - Zličín - Sobín

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.21	Praha - Zličín - Sobín

identifikační číslo obce  80135

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Zličín, 4.4.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Zličín - Sobín (340 – 399 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, původně vznikla jako ves u Unhoště, která byla v r. 1360 statkem kláštera sv. Kateřiny v Praze.

V městské části je zástavba rodinných domů a 3-4 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy – Zličína - Sobína je obchodní centrum přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Zličín - Sobín odvodňují Zličínský a Sobínský potok.

Část území městské části Praha – Zličín - Sobín jižně od silnice č. 605 a trati ČD č. 121 Praha – Slaný se nachází v pásmu hygienické ochrany II. stupně odběru vody z Vltavy pro úpravnu vody Podolí.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Do městské části Praha – Zličín - Sobín, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Sobín, je pitná voda přiváděna ze zásobního vodojemu Kopanina a ČS Kopanina I.tl. pásmo a je distribuována zásobním pásmem č. 317 Kopanina-pro Jihozápadní Město.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Území městské části Praha – Zličín - Sobín má vybudovanou odddílnou a splaškovou kanalizaci, převážně staršího data. Kanalizace je vybudována převážně z kameniny.

Splaškové vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z lapáku písku, čerpací stanice, biologické linky (tříkomorový selektor, denitrifikační nádrž, dosazovací nádrž), terciálního čištění (chlorační nádrž, egalizační nádrž), kalového hospodářství (zásobní nádrže kalu).

Projektované parametry čistírny

(obě linky v provozu od 1.6.2003) : 	Q24 = 162,0 m3/den

Qd = 243,0 m3/den

BSK5 = 333,0 mg/l

CHSK = 666,0 mg/l

NL = 306,0 mg/l

N-NH4 = 46,0 mg/l

Ncelk = 61,0 mg/l

Pcelk = 14,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 900

Průměrné hodnoty parametrů (rok 2006) :

Přítok : 	Q = 202,66 m3/den

BSK5 = 120 mg/l

CHSK = 405 mg/l

NL = 172 mg/l

N-NH4 = 14,0 mg/l

Ncelk = 39,0 mg/l

Pcelk = 4,0 mg/l

Odtok : 	Q = 202,66 m3/den

BSK5 = 6,25 mg/l

CHSK = 41,29 mg/l

NL = 17,86 mg/l

N-NH4 = 0,51 mg/l

Ncelk = 15,34 mg/l

Pcelk = 1,36 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.22 Praha 6 - Ruzyně J

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.22	Praha 6 - Ruzyně J

identifikační číslo obce  80106a

kód obce    80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 6 – Ruzyně J (247 – 304 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1960, zmiňována je poprvé v zakládací listině břevnovského kláštera, kterému v předhusitské době patřila.

V městské části je zástavba rodinných domů a 2-4 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy 6 – Ruzyně J je areál letiště Ruzyně, přiměřená technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha 6 – Ruzyně J odvodňuje Únětický potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha 6 – Ruzyně J, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Ruzyně J, je zásobena pitnou vodou zásobním pásmem č.406 Kopanina-pro Ruzyni, do kterého je voda distribuována gravitačním řadem ze zásobního vodojemu Kopanina.

Na území byly dokončeny opravy a úpravy na vodovodních řadech k zamezení úniků vody z potrubí.

×××××

Nenavrhujeme žádná opatření.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Povodí Ruzyně – jih zahrnuje areál starého letiště včetně jeho zpevněných ploch. Kanalizace je zde splašková z letištních budov a dále dešťová ze zpevněných ploch. Odpadní vody jsou sváděny do čistírny odpadních vod, která je umístěna východně od areálu nového letiště.

Čistírna je rozdělena na dvě linky, ČKV – čistírna kontaminovaných vod a ČOV – čistírna odpadních vod.

Sestava technologické linky ČKV se liší pro letní a zimní provoz. Celoročně ČKV odstraňuje ropné látky a protože v zimních měsících se používá k rozmrazování pojízdných ploch močovina, je součástí ČKV v těchto měsících hydrolýza močoviny. Technologické schéma je v letním provozu následující :

Dešťové vody jsou svedeny do usazovací nádrže – odlučovač ropných látek a do retenční nádrže – plovoucí diskový odlučovač ropného filmu a dále přes fibroilový filtr do recipientu.

Technologické schéma je v zimním provozu následující :

Dešťové vody jsou z retenční nádrže vedeny do stabilizační nádrže, kde probíhá hydrolýza močoviny, pak do oxidační nádrže a dále společně s předčištěnými splaškovými vodami.

Vlastní čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická a skládá se ze strojně stíratelných česlí, usazovacích nádrží, aktivace (oxidace, nitrifikace 1 a 2 ,denitrifikace 1 a 2), dosazovací nádrže a dočištění přes mikrosítový filtr. Kal je odvodněn na kalolisu a odvážen na skládku.

Parametry čistírny projektované : 	 Qd = 1114,5 m3/den

Qmax = 26,0 l/s

BSK5 = 61,2 kg/den

CHSK = 139,2 kg/den

NL = 50,2 kg/den

Počet EO (dle BSK5) = 1020

Parametry čistírny skutečné (rok 1998) :

Přítok : Qd = 1123,3 m3/den

BSK5 = 31 mg/l – deště, 238 mg/l - splašky

CHSK = 92 mg/l – deště, 408 mg/l - splašky

NL = 19 mg/l – deště, 30 mg/l - splašky

Odtok (průměr) : BSK5 = 9,0 mg/l

CHSK = 46,0 mg/l

NL = 11 mg/l

×××××

Zpracovatelé „Plánu rozvoje“ nenavrhují v tomto povodí dostavbu ani rekonstrukci.

## CZ011.3100.1100.0001.24 Praha - Nebušice

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.24	Praha - Nebušice

identifikační číslo obce  80137

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Nebušice, 11.3..2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

  - Plán obnovy vodohospodářské infrastruktury zajišťované, Pražská vodohospodářská společnost a.s. na rok 2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Nebušice (240 – 355 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1968, první zmínka o obci je v zakládací listině Strahovského kláštera.

V městské části je zástavba rodinných domů.

Na území Prahy – Nebušic je přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Nebušice odvodňuje Nebušický potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Nebušice, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Nebušice je zásobena pitnou vodou ze 2 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 403 | Nebušice | Nebušice | Nebušice |
| 412 | Suchdol-pro Nebušice | Suchdol |  |

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Území městské části Praha – Nebušice má vybudovanou splaškovou a dešťovou kanalizaci na části území. Zbývající nemovitosti mají bezodtoké jímky, které se vyvážejí.

Kanalizační síť je různého stáří, splašková kanalizace byla vybudována převážně v posledních 20 letech, převládající materiál potrubí je kamenina.

Splaškové vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z jemných česlí Huber s lisem shrabků, vírového lapáku písku, aktivačních nádrží s jemnobublinnou aerací, dosazovacích nádrží a uskladňovací nádrže přebytečného kalu. Kal je likvidován odvozem.

Parametry čistírny projektované :	Q24 = 501 m3/den

Qd = 693,4 m3/den

BSK5 = 341,3 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 2850

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 288,44 m3/den

BSK5 = 330,0 mg/l

CHSK = 840,0 mg/l

NL = 386,0 mg/l

N-NH4 = 47,0 mg/l

Ncelk. = 85,0 mg/l

Pcelk. = 10,0 mg/l

Odtok :Q = 288,44 m3/den

BSK5 = 9,41 mg/l

CHSK = 57,08 mg/l

NL = 22,23 mg/l

N-NH4 = 15,83 mg/l

Ncelk. = 34,32 mg/l

Pcelk. = 1,72 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

Intenzifikace stávající ČOV bude dokončena v roce 2007.

## CZ011.3100.1100.0001.25 Přední Kopanina

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.25	Přední Kopanina

identifikační číslo obce  80138

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

- Dopis MÚ Praha – Přední Kopanina, 7.5.2003

- Dopis Hydroprojektu CZ a.s. Praha ze dne 23.5.2003 firmě 1. Vodohospodářská společnost s.r.o. Roztoky u Prahy

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Přední Kopanina (280 – 355 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, první zpráva o vsi je z r.1285.

V městské části je zástavba rodinných domů.

Na území Prahy – Přední Kopaniny je přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Přední Kopanina odvodňuje Kopaninský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

V Městské části Praha – Přední Kopanina, území je vymezené povodím ČOV Přední Kopanina, v současné době vodovod provozuje a spravuje 1.Vodohospodářská spol.s r.o Roztoky.

Pitná voda je pro vodovod přebírána z pražského vodovou v odběrném místě 816-43,45.

Zpracovatelům „Plánu rozvoje“ se nepodařilo od provozovatele vodovodu zjistit bližší informace o stávající vodovodní síti.

×××××

Doporučujeme vodovod přepojit na nové zásobní pásmo č.703 Pražského distribučního systému podle studie Koncepční model distribučního systému.

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Území městské části Praha – Přední Kopanina má vybudovanou kanalizační síť na části území. Zbývající zástavba má vybudované bezodtoké jímky, které jsou vyvážené.

Zpracovatelům „Plánu rozvoje“ se nepodařilo od provozovatele kanalizace zjistit bližší informace o stávající kanalizační síti.

Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu. Protože se nepodařilo získat od provozovatele ČOV aktuální údaje uvádíme údaje z Generelu odvodnění hlavního města Prahy z roku 1999.

Čistírna se skládá ze stíraných česlí, lapáku písku, oxidačního příkopu OP 100, dosazovací nádrže DN 480, kalojemu. Kal je likvidován odvozem.

Parametry čistírny projektované:

Počet EO (dle BSK5) = 585

Parametry čistírny skutečné (rok 1998) :	Q = 32,9 m3/den

BSK5 = 15,6 mg/l

CHSK = 41 mg/l

NL = 17 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě na rozvojových plochách. Dále je navržena intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV.

## CZ011.3100.1100.0001.27 Praha - Suchdol

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.27	Praha - Suchdol

identifikační číslo obce  80140

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Suchdol , 11.7..2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Praha – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Praha – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Suchdol (242 – 288 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1968, zmiňována je již v polovině 14. století jako obec s tvrzí.

V městské části je zástavba rodinných domů a 2-4 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy – Suchdola je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Územím městské části Praha – Suchdol vymezené povodím Suchdol neprotéká žádná vodoteč, území lze spádově přiřadit k Únětickému potoku.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Suchdol, jejíž obvod je vymezen povodím Suchdol, je zásobena pitnou ze zásobního pásma č. 404 Suchdol-pro Suchdol, gravitačním řadem z vodojemu Suchdol.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny, řady po roce 1998 z tvárné litiny.

×××××

Je navržena II. etapa Praha 6 obnovy vodovodních řadů v důsledku vysoké poruchovosti vodovodní sítě.

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Území spadající do povodí Praha – Suchdol má vybudovanou oddílnou kanalizační síť, která pokrývá část povodí a je svedena směrem do Roztok u Prahy a tam zaústěna do čistírny odpadních vod. Zbývající nemovitosti mají bezodtoké jímky, které se vyváží. ČOV Roztoky se nachází na území Středočeského kraje a je zahrnuta do PRVKUK tohoto kraje. Tato ČOV zpracovává komunální odpadní vody z města Roztoky, z městské části Praha – Suchdol, obcí Statenic a Únětic a anaerobně předčištěné průmyslové odpadní vody z ICN Czech Republik a.s. Roztoky.

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu , která se skládá z hrubého předčištění (jemné strojně stírané česle, vertikální lapák písku, separátor písku), denitrifikační a nitrifikační části, dosazovacích nádrží, regeneračních nádrží a kalového hospodářství s uskladňovací nádrží. Kal je přečerpáván do průmyslové ČOV ICN Czech Republik a.s. Roztoky , kde je odvodňován.

Parametry čistírny projektované : 	Q = 4280 m3/den

BSK5 = 943 kg/den

Počet EO (dle BSK5) = 15720

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.31 Praha - Březiněves

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.31	Praha - Březiněves

identifikační číslo obce  80141

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m.Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Březiněves , 16.7..2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Březiněves (247 – 304 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je již ve 12 století jako majetek křížovníků Svatomářských.

V městské části je zástavba rodinných domů.

Na území městské části není takřka žádná občanská vybavenost, je zde však 211 podnikatelských subjektů (prodej a oprava motorových vozidel, stavebnictví, hotel, autocamp, pouze jeden obchod).

Území městské části Praha – Březiněves odvodňuje Mratínský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Březiněves, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Březiněves, je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu Ládví III., z pásma č.117 Ládví III.-pro Březiněves

Vodovodní sítě je postavena převážně z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Území městské části Praha – Březiněves má vybudovanou dešťovou i splaškovou kanalizaci, převážně z kameniny. Část stávající zástavby má odpadní vody svedeny do bezodtokých jímek, které se vyvážejí.

Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod. Ta se skládá z čerpací stanice s mělnícími čerpadly, usazovací nádrže s kalovým silem, aktivační nádrže s denitrifikací a nitrifikací, dosazovací nádrže, zemního filtru terciálního čištění. Kal je likvidován odvozem.

Parametry čistírny projektované

(po rekonstrukci od 1.1.2007):	Q24 = 555,2 m3/den

Qd = 735,2 m3/den

BSK5 = 270,0 mg/l

CHSK = 540,0 mg/l

NL = 248,0 mg/l

N-NH4 = 50,0 mg/l

Ncelk. = 63,0 mg/l

Pcelk. = 11,3 mg l

Počet EO (dle BSK5) = 2500

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 247,65 m3/den

BSK5 = 170,0 mg/l

CHSK = 540,0 mg/l

NL = 287,0 mg/l

N-NH4 = 28,0 mg/l

Ncelk. = 56,0 mg/l

Pcelk. = 6,6 mg/l

Odtok :Q = 247,65 m3/den

BSK5 = 13,66 mg/l

CHSK = 59,79 mg/l

NL = 20,0 mg/l

N-NH4 = 13,90 mg/l

Ncelk. = 27,89 mg/l

Pcelk. = 3,24 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

V současné době probíhá na nové lince zkušební provoz.

Navrhujeme též rekonstrukci nevyhovující kanalizační sítě.

## CZ011.3100.1100.0001.33 Praha - Dolní Chabry

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.33	Praha - Dolní Chabry

identifikační číslo obce  80143

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Dolní Chabry , 20.3.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Dolní Chabry (230 – 320 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1968, ale už v 16. století byla přičleněna k Libeňskému statku a tím do vlastnictví Starého Města.

V městské části je zástavba rodinných domů a 7-10 podlažní panelové domy.

Na území Prahy – Dolních - Chaber je autocamp, průmyslový areál, přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Dolní Chabry odvodňuje Drahaňský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Dolní Chabry, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Chabry je zásobena pitnou vodou z pražského vodovodu ze 2 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | Ládví II.-přes RV Dolní Chabry | Ládví II. |  |
| 139 | Ládví II.-pro Čimice a Chabry | Ládví II. |  |

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma č.110 na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Městská část Praha – Dolní Chabry má na části území vybudovanou splaškovou i dešťovou kanalizaci, různého stáří a technického stavu. Kanalizace je vybudovaná převážně z kameniny a zděných stok. Zbývající zástavba je odkanalizována do bezodtokých jímek, které se vyváží.

Stávající kanalizace je svedena na čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z jemných česlí Huber, vertikálního lapáku písku, aktivačních nádrží „kombiblok“ s přerušovanou jemnobublinnou aerací, dosazovacích nádrží, uskladňovacích nádrží a dočišťovacího rybníku. Kal je likvidován odvozem.

Parametry čistírny projektované :	Q24 = 1080,0 m3/den

Qd = 1458,0 m3/den

BSK5 = 275,0 mg/l

CHSK = 825,0 mg/l

NL = 320,8 mg/l

N-NH4 = 38,5 mg/l

Ncelk. = 55,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 4950

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 798,43 m3/den

BSK5 = 175,0 mg/l

CHSK = 500,0 mg/l

NL = 288,0 mg/l

N-NH4 = 26,0 mg/l

Ncelk. = 55,0 mg/l

Pcelk. = 5,6 mg/l

Odtok :Q = 798,43 m3/den

BSK5 = 10,27 mg/l

CHSK = 48,22 mg/l

NL = 21,39 mg/l

N-NH4 = 0,40 mg/l

Ncelk. = 32,6 mg/l

Pcelk. = 1,45 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

Na ČOV je připravována výstavba obtoku dočišťovací nádrže. Výstavbou obtoku dočišťovací nádrže bude umožněna údržba stabilizační nádrže bez přerušení přítoku vyčištěných odpadních vod.

## CZ011.3100.1100.0001.36 Praha - Běchovice

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.36	Praha - Běchovice

identifikační číslo obce  80144

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Běchovice (232 – 265 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je již ve 13 století v papežské listině.

V městské části je zástavba rodinných domů a několik nejvýše 6-ti podlažních činžovních domů, tomu odpovídá i hustota zalidnění do 225 obyvatel na km2.

Na území městské části je přiměřená občanská a technické vybavenost, 557 podnikatelských subjektů ( např. prodej a oprava motorových vozidel, stavebnictví, průmysl, penzióny, 35 prodejen).

Území městské části Praha - Běchovice odvodňují Běchovický potok a tok Rokytka.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Běchovice jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Běchovice je zásobena pitnou vodou ze 3 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 112 | Kozinec-přes RV Běchovice II. | Kozinec |  |
| 124 | Kozinec-pro Běchovice, Újezd nad Lesy a Klánovice | Kozinec |  |
| 127 | Kozinec-přes RV Běchovice I. | Kozinec |  |

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobních pásem na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Městská část Praha – Běchovice má vybudovanou oddílnou kanalizaci, areál VÚ má původní kanalizaci jednotnou.

Zbytek zástavby je napojen na bezodtoké jímky, odkud se splaškové vody vyváží. Kanalizace je různého stáří, stokové sítě jsou vybudované převážně z kameniny, novější stoky z PVC.

Na území Běchovic jsou dvě čistírny odpadních vod:

- ČOV Běchovice – obec pro několik drážních domků a restauraci,

- ČOV Běchovice - VZÚL pro zbytek obce a areál VÚ.

ČOV Běchovice je umístěna jižně od podnikového areálu. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z ručně stíraných česlí, podélného lapáku písku, primární sedimentace, čerpací stanice, biologických filtrů, dosazovacích nádrží. Kal se likviduje odvozem.

ČOV Běchovice - VZÚL

Parametry čistírny projektované :	Qd = 1513,0 m3/den

BSK5 = 90 mg/l

NL = 77 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 2270

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok:	Q = 967,0 m3/den

BSK5 = 112,0 mg/l

CHSK = 249,0 mg/l

NL = 77,0 mg/l

N-NH4 = 25,0 mg/l

Ncelk. = 29,0 mg/l

Pcelk. = 3,6 mg/l

Odtok:	BSK5 = 15,29 mg/l

CHSK = 69,0 mg/l

NL = 10,0 mg/l

N-NH4 = 9,2 mg/l

Ncelk. = 28,0 mg/l

Pcelk. = 2,8 mg/l

ČOV Běchovice - obec

Parametry čistírny projektované :	Qd = 11,5 m3/den

BSK5 = 234,0 mg/l

NL = 391,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 45

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :	Q = 11,0 m3/den

BSK5 = 290,0 mg/l

CHSK = 1720,0 mg/l

NL = 1510,0 mg/l

N-NH4 = 12,0 mg/l

Ncelk. = 89,0 mg/l

Pcelk. = 22,0 mg/l

Odtok :	Q = 11,0 m3/den

BSK5 = 7,34 mg/l

CHSK = 54,6 mg/l

NL = 30,2 mg/l

N-NH4 = 0,67 mg/l

Ncelk. = 17,98 mg/l

Pcelk. = 1,55 mg/l

×××××

Je navrženo přepojení stávající kanalizace v povodí ČOV Běchovice-obec na stokový systém Běchovic. Po dostavbě kanalizačního sběrače H přepojení celé oblasti do povodí ÚČOV. Dále je navržena přestavba čistírny odpadních vod na čerpací stanici.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu a kanalizační sítě na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.37 Praha - Čakovice - Třeboradice

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.37	Praha - Čakovice - Třeboradice

identifikační číslo obce  80145

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Čakovice , 8.8.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Čakovice - Třeboradice (225 – 267 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1968. Čakovice jsou pod názvy Čachovice nebo Čechovice zmiňovány již ve 12 století, část Třeboradice má také starou historii, již ve 14. století byl zde zbudován kostel Nanebevzetí P. Marie.

V městské části je zástavba rodinných domů.

Na území Prahy – Čakovice - Třeboradice je přiměřená občanská a technické vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Čakovice – Třeboradice odvodňují Třeboradický a Červenomlýnský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Čakovice - Třeboradice, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Třeboradice je zásobena pitnou vodou ze 2 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 | Ládví III.-pro Čakovice a staré Letňany | Ládví III. |  |
| 155 | Ládví III.-přes RV Schoellerova pro Třeboradice | Ládví III. |  |

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Městská část Praha – Čakovice – Třeboradice má vybudovanou dešťovou a splaškovou kanalizaci různého stáří  a technického stavu. Převažující materiál potrubí je kamenina a sklolaminát. Odpadní vody jsou svedeny na čistírnu odpadních vod v Miškovicích. Její popis a parametry jsou popsány v části Praha – Miškovice.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.39 Praha 20 - Čertouzy

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.39	Praha 20 - Čertouzy

identifikační číslo obce  80147

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z MČ Praha 20, z 25.4.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 20 - Čertouzy (230 – 288 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je poprvé pod názvem  Horní Počernice r.1322 jako majetek pražského patricije Zypoty Benešovského.

V městské části je zástavba rodinných domů a 6-8 podlažní panelové domy.

Na území Prahy 20 – Čertouz je penzion, přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Čertouzy odvodňuje Jírenský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha 20 -  Čertouzy, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Čertouzy je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a čerpací stanicí Horní Počernice pásmem č.126 Horní Počernice.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

V ulici Střelečská je v současné době realizována obnova vodovodní sítě - nevyhovující technický stav a nedostatečná kapacita vodovodního potrubí.

×××××

Na území městské části Praha 20 - Čertouzy je Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy rozestavěná dostavba chybějících vodovodních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha 20 - Čertouzy vymezené povodím ČOV Čertouzy je vybudovaná jednotná i oddílná kanalizace různého stáří a technického stavu. Část stávající zástavby má vybudované bezodtoké jímky, které se vyvážejí na ČOV Xaverov, Čertouzy.

Kanalizační síť je převážně vybudovaná z kameniny. Kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z lapáku štěrku, jemných česlí Hydropress, dvoukomorového provzdušňovaného lapáku písku kombinovaného s lapákem tuků, usazovací nádrže, čerpací stanice, tří aktivačních nádrží s povrchovou aerací turbínami BSK-Gigant, dvou dosazovacích a dvou dočišťovacích nádrží, tří uskladňovacích nádrží kalů a budovy strojního odvodnění kalů na sítopásovém lisu. Odvodněný kal je likvidován odvozem na deponii.

Parametry čistírny projektované

(po rekonstrukci od 1.1.2007) : Q24 = 2420,0 m3/den

Qd = 2910,0 m3/den

BSK5 = 248,0 mg/l

CHSK = 612,0 mg/l

NL = 248,0 mg/l

N-NH4 = 51,0 mg/l

Ncelk. = 70,0 mg/

Počet EO (dle BSK5) = 9983

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 1580,45 m3/den

BSK5 = 230,0 mg/l

CHSK = 620,0 mg/l

NL = 310,0 mg/l

N-NH4 = 43,0 mg/l

Ncelk. = 71,0 mg/l

Pcelk. = 8,5 mg/l

Odtok :Q = 1580,45 m3/den

BSK5 = 6,22 mg/l

CHSK = 43,78 mg/l

NL = 10,17 mg/l

N-NH4 = 10,82 mg/l

Ncelk. = 33,03 mg/l

Pcelk. = 1,11 mg/l

×××××

Na území městské části Praha 20 - Čertouzy vymezené povodím ČOV Čertouzy je Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy rozestavěná dostavba chybějící kanalizační sítě, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

Pražská vodohospodářská společnost a.s. zahájila rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Čertouzy, ve výhledu připravuje výstavbu oddělovače dešťových vod. Rekonstrukce je rozdělena na několik částí. I. část rekonstrukce ČOV proběhla v letech 2003-2005.

U II. části rekonstrukce mechanicko biologického stupně je v současné době zahájeno řízení ke zkušebnímu provozu.

Rekonstrukce zahrnovala:

- rekonstrukci stávajícího hrubého předčištění (lapák štěrku, měrný žlab, záložní česle), včetně fekální stanice (kompaktní jednotka HUBER - rotační česle, podélný lapák písku s lamelovou vestavbou),

- dešťová zdrž,

- biologický stupeň (vybudování regenerační, denitrifikační a nitrifikační nádrže rekonstrukci dvou dosazovacích nádrží,

- chemické hospodářství pro srážení fosforu,

- měrný Parshallův žlab,

- terciální stupeň (dvě dočisťovací nádrže)

- kalové hospodářství (zahuštění, trojice nevyhřívaných kalových nádrží, odvodnění).

III. část srážkové vody zahrnuje:

- vybudování vírového separátoru pro čištění srážkových vod s měřením průtoků,

- úpravu provozní budovy, spojovacího potrubí, komunikací, elektrorozvodů, oplocení, vyúsťovacích objektů,

- novou kanalizaci,

- rozvod pitné vody.

Hygienizace odvodněných kalů zahrnuje:

- výstavbu zásobního sila na vápno,

- dopravní systém,

- dávkovač vápna,

- dopravu odvodněného stabilizovaného kalu,

- směšovač a dopravu upraveného kalu.

Dále je navržena výstavba stoky v ulici Střelečská rekonstrukce kanalizace v ulici Bártlova a Třebešovská a zrušení OK Bártlova.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.40 Praha 19 - Kbely

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.40	Praha 19 - Kbely

identifikační číslo obce  80148

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Praha 19 , 10.3.2003

- Dopis pro PAL International a.s. Kbely, 21.3.2003

- Dopis pro Vojenské stavby CZ a.s. Praha, 21.3.2003

- Dopis pro VUSS Praha, 21.3.2003

- Dopis pro Letecké opravny Kbely, 21.3.2003

- Dopis z Vojenských staveb CZ a.s. Praha, 2.4.2003

- Dopis z VUSS Praha, 4.4.2003

- Dopis z Pal International a.s. Kbely, 13.8.2003

- Dopis z Leteckých opraven Kbely, 26.8.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy - odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy - odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

  - Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 19 - Kbely (250 – 287 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1968, připomíná se již v r. 1130, kdy zde býval poplužní dvůr kostela vyšehradského.

V městské části jsou rodinné domy a maximálně 10 podlažní panelové domy.

Na území Prahy 19 – Kbel jsou průmyslové areály, přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha 19 – Kbely odvodňuje Vinořský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha 19 - Kbely, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Kbely je zásobena pitnou vodou z pražského vodovodu ze zásobního vodojemu a čerpací stanice Klíčov pásmem č. 129 Klíčov-pro Kbely, Letňany a Satalice.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny. Na území bylo opravami vodovodních řadů a dalšími opatřeními (např. zrušením černých odběrů) zamezeno únikům vody z potrubí.

×××××

Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy plánuje dostavbu vodovodní sítě v městské části Praha 19 – Kbely. Podrobnější informace o investici se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha 19 – Kbely je vybudovaná jednotná i splašková kanalizace. Kanalizace je vybudovaná v převážné míře ve druhé polovině minulého století. Převládající materiál je kamenina, beton a zděná stoka.

Areálové kanalizace jsou zaústěné stejně jako ostatní kanalizace do čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z lapáku štěrku, vírového separátoru dešťových vod, jemných strojně stíraných česlí, dvou vírových lapáků písku, dvou nádrží primární sedimentace, dvou aktivačních linek (jemnobublinná aerace, předřazená denitrifikace, následná nitrifikace), dvou dosazovacích nádrží, dvou dočišťovacích nádrží, zahušťovací nádrže přebytečného kalu, dvou nádrží anaerobní stabilizace kalů, odvodnění kalů na sítopásovém lisu. Kal je likvidován odvozem na deponii.

Parametry čistírny projektované : 	Q24 = 4118,0 m3/den

Qd = 4515,0 m3/den

BSK5 = 104,0 mg/l

CHSK = 414,0 mg/l

NL = 172,0 mg/l

N-NH4 = 21,0 mg/l

Ncelk. = 42,3 mg/l

Pcelk. = 6,3 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 7117

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 2609,97 m3/den

BSK5 = 102,0 mg/l

CHSK = 300,0 mg/l

NL = 153,0 mg/l

N-NH4 = 20,0 mg/l

Ncelk. = 40,0 mg/l

Pcelk. = 3,7 mg/l

Odtok :Q = 2609,97 m3/den

BSK5 = 3,29 mg/l

CHSK = 25,71 mg/l

NL = 3,63 mg/l

N-NH4 = 5,63 mg/l

Ncelk. = 18,53 mg/l

Pcelk. = 1,75 mg/l

×××××

Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy plánuje dostavbu kanalizační sítě v městské části Praha 19 – Kbely. Podrobnější informace o investici se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě na rozvojových plochách.

ČOV je po celkové rekonstrukci aktivace v roce 2002 a dosazovací a dočišťovací nádrže v roce 2005.

Na ČOV je připravena rekonstrukce kalového hospodářství zahrnující :

- strojní odvodnění přebytečného kalu,

- nové chemické hospodářství,

- míchání stabilizačních nádrží

Ve výhledu je dále připravována hygienizace odvodněných kalů (pro splnění požadavků na mikrobiologickou kvalitu kalů podle vyhlášky MŽP 382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) zahrnující:

- výstavbu zásobního sila na vápno,

- dopravní systém,

- dávkovač vápna,

- dopravu odvodněného stabilizovaného kalu,

- směšovač a dopravu upraveného kalu.

Výstavbou obtoku ČOV na dešťové kanalizaci bude snížen přísun srážkových vod na čistírnu.

## CZ011.3100.1100.0001.41 Praha - Klánovice

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.41	Praha - Klánovice

identifikační číslo obce  80149

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Klánovice, 18.7.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Klánovice (242 – 270 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974. Zaniklá vesnice Slavětice v katastru dnešních Klánovic existovala už na konci 12. století. Připomínaná je v písemných pramenech poprvé k r. 1349, kdy ji vlastnil zderazský klášter.

V městské části je zástavba rodinných domů.

Na území Prahy – Klánovic je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Klánovice odvodňuje Blatovský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha - Klánovice, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Klánovice je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu Kozinec pásmem č.124 Kozinec-pro Běchovice, Újezd nad Lesy a Klánovice.

Většina vodovodní sítě, 64 %, je postavena z polyetylénu, pouze 26 % řadů je z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na části území městské části Praha – Klánovice je vybudovaná oddílná kanalizace. Zbývající zástavba má vybudované bezodtoké jímky, které se vyváží. Bližší údaje o současném stavu kanalizace, stáří a použitých materiálech se zpracovateli nepodařilo zjistit. Dle údajů Generelu odvodnění hlavního města Prahy se jedná o gravitační kanalizaci, na části území o kanalizaci tlakovou. Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu BMTO typ 2 × CNP 300, která se skládá z vírového lapáku písku, strojně stíraných česlí, oddělovacího objektu, měrného objektu průtoku, vertikálního lapáku písku, čerpací stanice, primární sedimentace, biologické linky, kalojemu, dočišťovacích rybníků. Kal je likvidován kompostováním.

Parametry čistírny projektované :	 Q24 = 1051 m3/den

Qmax. = 1416 m3/den

BSK5 = 257 mg/l

CHSK = 514 mg/l

NL = 236 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 5400

Parametry čistírny skutečné (rok 1998): Q = 664 m3/den

BSK5 = 300 mg/l

CHSK = 500 mg/l

NL = 200 mg/l

×××××

V současnosti probíhá poslední etapa výstavby kanalizační sítě.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě na rozvojových plochách.

Je připravena rekonstrukce a intenzifikace čistírny zahrnující:

- rekonstrukci hrubého předčištění

- odkrytí a rekonstrukci stávajícího odlehčovacího dešťové zdrže,

- zrušení nevyužívaného lapáku písku,

- rozšíření biologického stupně zrušení štěrbinové nádrže,

- vystrojení dmychárny a čerpací stanice,

- doplnění stanice na chemického srážení fosforu,

- rozšíření strojovny o strojovnu odvodnění kalu,

- velín s rozvodnou,

- výměnu strojně technologického zařízení.

## CZ011.3100.1100.0001.42 Praha - Koloděje

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.42	Praha - Koloděje

identifikační číslo obce  80150

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Koloděje , 16.7.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy - odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy - odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

- Rozhodnutí k odstranění vodního díla SZnj.: S-MHMP 394496/2006/OOP-II/R-339/Fi, vydané 4.12.2006

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Koloděje (240 – 295 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, v historických pramenech se připomíná ves a tvrz v Kolodějích prvně v r. 1346.

V městské části je zástavba luxusních rodinných domů.

Na území Prahy – Kolodějí je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Koloděje odvodňuje tok Rokytka.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha - Koloděje, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Koloděje je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu Kozinec pásmem č. 105 Kozinec-pro Koloděje.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma č. 105, na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na části území městské části Praha – Koloděje je vybudovaná oddílná kanalizace. Zbývající zástavba má vybudované bezodtoké jímky, které se vyvážejí. Stávající kanalizace je různého stáří a technické kvality. Převažující známý materiál je kamenina, zděná stoka a PVC. Kanalizace je svedena na čistírnu odpadních vod.

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu s chemickým srážením fosfátů, která se skládá z jednotky hrubého předčištění, 2 biologických linek (denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrže), kalové nádrže. Jako terciérní stupeň slouží kořenová čistírna, která se skládá z ručně stíraných česlí, kořenových filtrů (systém horizontální filtrace, filtrační lože s kořenovým systémem), biologického dočištění (biologický rybník). V roce 2006 byla kořenová ČOV na základě rozhodnutí SZnj.: S-MHMP 394496/2006/OOP-II/R-339/Fi z 4.12.2006 zrušena. Terciální dočištěním je nyní v dočišťovací nádrži v areálu ČOV. Kal je likvidován odvozem na skládku.

Parametry čistírny projektované :	Qd = 439,0 m3/den

BSK5 = 273,4 mg/l

NL = 250,6 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 2000

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 341,58 m3/den

BSK5 = 145,0 mg/l

CHSK = 450,0 mg/l

NL = 183,0 mg/l

N-NH4 = 27,0 mg/l

Ncelk. = 51,0 mg/l

Pcelk. = 6,0 mg/l

Odtok :Q = 341,58 m3/den

BSK5 = 5,43 mg/l

CHSK = 42,08 mg/l

NL = 16,33 mg/l

N-NH4 = 3,33 mg/l

Ncelk. = 14,61 mg/l

Pcelk. = 1,50 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

Na ČOV je navrženo zvýšení kapacity kalového hospodářství zahrnující:

- výstavbu kalového sila,

- rekonstrukci stávající podzemní nádrže pro aeraci přebytečného kalu.

Stávající kanalizační řady jsou ve špatném stavu a dochází zde k zanášení stok a k nátoku balastních vod v ulicích K Běchovicím, Deštná, Rohenická, Solnická, K Jízdárně, Úvozová, Sedloňovská, K Dubči, V Lipách, Dobřanská, Kvasinská, Rošovická, Jana Jindřicha, Savojská, Meinlinova, Martinelliho, Radostavická, K Blatovu, Pod Hořavkou, Záhornická, Podzámecká, K Sibřině, Konovská. Rekonstrukce kanalizační sítě bude provedena v celkové délce 3640 m.

## CZ011.3100.1100.0001.43 Praha - Miškovice

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.43	Praha - Miškovice

identifikační číslo obce  80152

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z MČ Praha 18-Letňany, 29.1.2003

- Dopis z MČ Praha Čakovice, 1.8.2003

- Dopis pro PIRUM s.r.o.Praha, 12.2.2003

- Dopis pro PIRUM s.r.o.Praha, 10.3.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Praha – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Praha – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

  - Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Miškovice (230 – 264 m n. m.) pro potřeby „Plánu rozvoje“ je tvořena katastrálními územími Čakovice, Miškovice, Letňany, která byla k Praze připojena v roce 1968.

Původně Miškovice patřily církvi, r.1420 se dostaly do rukou světských. O Čakovicích jsou první zmínky z roku 1167 ve spisu „Codex diplomaticus regni Bohemiae. Letňany ve 13.století měla v držení rodina pražského měšťana Volfla.

V městské části je zástavba rodinných domů a 8-10 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy – Miškovic je koupaliště, obchodní, sportovní a kulturní centrum, průmyslové areály, přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Miškovice odvodňuje Mratínský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Miškovice, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Miškovice je v současnosti zásobena pitnou vodou ze zásobního pásma č. 130. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 | Ládví III.-pro Čakovice a staré Letňany | Ládví III. |  |
| 156 | Ládví III.- přes RV Popabská pro Miškovice | Ládví III. |  |

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny. Krátký úsek vodovodního řadu z azbestocementu je vyměněn za tvárnou litinu. Opravami vodovodních řádů a dalšími úpravami (např. zrušením černých odběrů) bylo zamezeno únikům z vodovodní sítě.

×××××

Na území městské části Praha – Miškovice dokončuje Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy dostavbu vodovodních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Území spadající do povodí ČOV Miškovice má vybudovanou jednotnou i oddílnou kanalizaci. Je různého stáří a technického stavu. Z materiálů převládá kamenina, zděné stoky a beton. Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod. Část zástavby má vybudované bezodtoké jímky, které se vyváží.

Dle vyjádření Úřadu městské části Praha – Letňany jsou v areálu firmy LETOV další dvě ČOV. Podle telefonického sdělení pracovníka firmy PURUM s.r.o. se jedná o neutralizační stanice odtok je v současné době zaslepen a odpadní vody jsou z areálu vyváženy na výše uvedenou čistírnu.

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z jemných česlí Hydropress, vírového lapáku písku, aktivačních nádrží (předřazená denitrifikace, následná nitrifikace), dosazovacích nádrží, uskladňovacích nádrží pro stabilizaci kalů. Kal se likviduje odvozem.

Parametry čistírny projektované :

(po rekonstrukci biologické linky 2002)

Qd = 8640,0 m3/den

BSK5 = 104 mg/l

CHSK = 243 mg/l

NL = 120 mg/l

N-NH4 = 15,8 mg/l

Ncelk. = 24,3 mg/l

Pcelk. = 3,5 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 15000

Parametry čistírny skutečnost (rok 2006) :

Přítok :	Q = 6002,8 m3/den

BSK5 = 98,0 mg/l

CHSK = 295,0 mg/l

NL = 181,0 mg/l

N-NH4 = 17,0 mg/l

Ncelk. = 36,0 mg/l

Pcelk. = 3,4 mg/l

Odtok :	Q = 6002,8 m3/den

BSK5 = 7,16 mg/l

CHSK = 36,42 mg/l

NL = 20,17 mg/l

N-NH4 = 0,70 mg/l

Ncelk. = 11,70 mg/l

Pcelk. = 1,51 mg/l

×××××

Na území městské části Praha – Miškovice dokončuje Odbor městského investora Magistrátu hl.m. Prahy obnovu a dostavbu kanalizačních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě na celou stávající zástavbu i na rozvojových plochách.

Na ČOV je připravována její modernizace:

- rekonstrukce kalového hospodářství - zvýšení objemu skladovacích nádrží, instalace strojního zařízení na odvodnění a zahuštění kalu,

- rekonstrukce potrubí rozvodu vzduchu,

- instalace zařízení na chemické srážení fosforu,

- rekonstrukce dosazovacích nádrží,

- vybudování lapáku štěrku na přívodu do ČOV.

Po modernizaci ČOV budou splněny požadavky NV č. 61/2003 Sb. na kvalitu odtoku pro citlivé oblasti.

## CZ011.3100.1100.0001.45 Praha 21 - Újezd nad lesy

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.45	Praha 21 - Újezd nad Lesy

identifikační číslo obce  80154

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z MČ Praha 21-Újezd nad Lesy

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy - odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy - odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy (245 – 300 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je původně jako ves ve farnosti Kolodějské, v r. 1309 statek zderazského kláštera.

V městské části je zástavba rodinných domů a bytových domů.

Na území Prahy 21 – Újezdu nad Lesy je, přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Újezd nad Lesy odvodňuje Blatovský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Újezd nad Lesy, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Újezd nad Lesy je zásobena pitnou vodou ze 2 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 103 | Rohožník | Rohožník | ATS Rohožník |
| 124 | Kozinec-pro Běchovice, Újezd nad Lesy a Klánovice | Kozinec |  |

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

Na území městské části Praha – Újezd nad Lesy připravuje Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy dostavbu vodovodních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma, na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha – Újezd nad lesy je vybudovaná jednotná i oddílná kanalizace. Tato kanalizace byla budována různými investory převážně ve druhé polovině minulého století. Část zástavby je vybavena bezodtokými jímkami, které se vyváží. V průběhu rozšiřování zástavby, zejména koncem minulého století byla budována převážně splašková kanalizace v rámci jednotlivých lokalit. Kanalizace je budovaná z různých materiálů, převládá kamenina, beton a u novější kanalizace PVC.

Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod.

ČOV je od 03/05 po rekonstrukci a skládá se z lapáku štěrku, rozdělovacího objektu, 2 čerpacích stanic (ČS I - čerpá hydrosměs z vírového separátoru, ČS II – čerpá odpadní vody z vnitřní kanalizace ČOV), česlí pro dovoz fekálních vod, kompaktní jednotky HUBER, obtokového potrubí s ručními česlemi a měrným objektem, vírového separátoru, z biologického stupně (čerpací stanice III, rozdělovací objekt, dvou shodných linek aktivace – regenerační, denitrifikační a nitrifikační nádrže + dosazovací nádrže), dmychárny, srážení fosfátů, měrného objektu. Dále s kalového hospodářství – uskladňovací nádrž, zahušťovací jednotka, stabilizační kalová nádrž. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Čertouzy.

Parametry čistírny projektované

(	po rekonstrukci od 03/05) : 	Q24 = 2500,0 m3/den

Qd = 3235,0 m3/den

BSK5 = 336,0 mg/l

CHSK = 610,0 mg/l

NL = 308,0 mg/l

N-NH4 = - mg/l

Ncelk. = 67,0 mg/l

Pcelk. = 17,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 14000

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 2171,84 m3/den

BSK5 = 155,0 mg/l

CHSK = 465,0 mg/l

NL = 206,0 mg/l

N-NH4 = 31,0 mg/l

Ncelk. = 56,0 mg/l

Pcelk. = 6,4 mg/l

Odtok :Q = 2171,84 m3/den

BSK5 = 3,53 mg/l

CHSK = 33,84 mg/l

NL = 4,92 mg/l

N-NH4 = 1,86 mg/l

Ncelk. = 19,22 mg/l

Pcelk. = 1,26 mg/l

×××××

Na ČOV bude nutné dořešit limity pro citlivé oblasti v ukazateli celkový dusík z důvodu nevhodného poměru organického a dusíkatého znečištění v návaznosti na připojování nových lokalit při překročení zatížení 10000 EO.

Na území městské části Praha – Újezd nad Lesy připravuje Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy obnovu a dostavbu kanalizačních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.46 Praha - Vinoř

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.46	Praha - Vinoř

identifikační číslo obce  80155

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Vinoř (225 – 272 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, prvně je uvedena mezi vesnicemi vyšehradské kapituly v listině z 12. století.

V městské části je zástavba rodinných domů a 10 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy – Vinoře je, přiměřená občanská a technická vybavenost i průmyslové areály a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Vinoř odvodňuje Vinořský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha - Vinoř, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Vinoř je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a čerpací stanice Klíčov pásmem č.111 Klíčov-přes RV Vinoř.

Vinoř má ukončenou vodohospodářskou infrastrukturu.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny. Opravami vodovodních řadů a dalšími úpravami (např. zrušením černých odběrů) bylo zamezeno únikům vody z vodovodní sítě.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma, na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha – Vinoř je vybudovaná oddílná kanalizace. Kanalizace je různého stáří, technického stavu.Některé objekty jsou vybaveny bezodtokými jímkami, které se vyváží. Převažující materiál je kamenina. Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z hrubého předčištění na kompaktní jednotce HUBER, z čerpací stanice, aktivačních nádrží pro R-D-N systém, dosazovacích nádrží, uskladňovacích nádrží kalu a měrného objektu. Kal je likvidován odvozem. ČOV je od poloviny roku 2002 po rekonstrukci.

Projektované parametry čistírny

(po rekonstrukci v pol. roku 2002) :Q24 = 1400,0 m3/den

Qd = 1890,0 m3/den

BSK5 = 257,0 mg/l

CHSK = 471,0 mg/l

NL = 236,0 mg/l

N-NH4 = 34,0 mg/l

Ncelk = 55,0 mg/l

Pcelk = 12,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 6000

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 867,0 m3/den

BSK5 = 160,0 mg/l

NL = 274,0 mg/l

CHSK = 480,0 mg/l

N-NH4 = 31,0 mg/l

Ncelk. = 54,0 mg/l

Pcelk. = 6,3 mg/l

Odtok : Q = 867,0 m3/den

BSK5 = 3,46 mg/l

NL = 7,43 mg/l

CHSK = 30,57 mg/l

N-NH4 = 1,31 mg/l

Ncelk. = 19,88 mg/l

Pcelk. = 1,08 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

Ve výhledu je uvažováno s připojením obce Jenštejn. Dále je uvažováno s připojením obcí ze Středočeského kraje Radonice, Podoláska, Přezletice.

## CZ011.3100.1100.0001.52 Praha - Kolovraty

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.52	Praha - Kolovraty

identifikační číslo obce  80160

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Kolovraty , 20.3.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Kolovraty (295 – 342 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974 a je považována za původní sídlo pánů z Kolovrat, nejstarší písemná zpráva je z 13. století.

V městské části je zástavba rodinných domů a 4 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy – Kolovrat je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Kolovraty odvodňuje Říčanský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha - Kolovraty, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Kolovraty je zásobena pitnou vodou ze 3 zásobních pásem. Přehled zásobních pásem je v následující tabulce.

| Číslo zásobního pásma | Název zásobního pásma | Zásobní vodojem | Čerpací stanice |
| --- | --- | --- | --- |
| 209 | Uhříněves-přes RV 1 pro Kolovraty a Lipany | Uhříněves | Uhříněves |
| 210 | Uhříněves-přes RV 2 pro Kolovraty a Benice | Uhříněves | Uhříněves |
| 246 | Uhříněves-přes RV 3 pro část Kolovrat | Uhříněves | Uhříněves |

Většina vodovodní sítě, 81%, je postavena z šedé litiny.

×××××

Na území městské části Benice a Kolovraty je rozestavěná výstavba inženýrských sítí financována Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy. Tato výstavba spadá do Regionálních plánů implementace.

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma č. 210, na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na části území městské části Praha – Kolovraty je vybudovaná oddílná kanalizace různého stáří a technického stavu. Převažující materiál je kamenina a zděná stoka. U nově vybudované oddílné kanalizace se materiál nepodařilo zpracovateli zjistit. Zbývající zástavba je odvodněna do bezodtokých jímek, které se vyvážejí.

Kanalizace je svedena na čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z čerpací stanice, jemných česlí Hydropress, vertikálního lapáku písku, 2× oxidačních příkopů, dosazovacích nádrží, uskladňovací nádrže kalu a měrného objektu. Kal je likvidován odvozem.

Parametry čistírny projektované : 	Q24 = 1400 m3/den

BSK5 = 257 mg/l

NL = 236 mg/l

CHSK = 471 mg/l

N-NH4 = 34 mg/l

Ncelk. = 55mg/l

Pcelk. = 12 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 5400

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok : 	Q = 968,63 m3/den

BSK5 = 125,0 mg/l

CHSK = 385,0 mg/l

NL = 254,0 mg/l

N-NH4 = 23,0 mg/l

Ncelk. = 48,0 mg/l

Pcelk. = 5,4 mg/l

Odtok : 	Q = 968,63 m3/den

BSK5 = 4,31 mg/l

CHSK = 36,08 mg/l

NL = 7,69 mg/l

N-NH4 = 6,96 mg/l

Ncelk. = 17,99 mg/l

Pcelk. = 1,22 mg/l

×××××

Rekonstrukce ČOV dokončená v lednu 2007se skládá:

- z přestavby oxidačního příkopu na 2 linku včetně dosazovací nádrže,

- zvýšení kapacity kalového hospodářství výstavbou druhé kalové nádrže,

- doplnění o stanici na srážení fosforu,

- přestavby stávající dosazovací nádrže,

- zvýšení příkonu ČOV.

Parametry čistírny projektované

(po rekonstrukci od 1.1.2007): 	Q24 = 1346,0 m3/den

Qd = 1756,0 m3/den

BSK5 = 241,0 mg/l

CHSK = 601,0 mg/l

NL = 333,0 mg/l

N-NH4 = 53,0 mg/l

Ncelk. = 75,0 mg/l

Pcelk. = 12,0 mg/l

Pro zlepšení technického stavu kanalizace a zamezení nátoku balastních vod budou v obci v nutných částech kanalizační řady rekonstruovány.

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.53 Praha - Královice

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.53	Praha - Královice

identifikační číslo obce  80161

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Královice , 28.3.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Královice (270 – 330 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, založená byla částečně na území slovanského hradiště, v písemných pramenech se objevuje poprvé k r. 1207.

V městské části je zástavba rodinných domů a sídlištní zástavba 4 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy – Kralovic je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Královice odvodňuje tok Rokytka.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Část Kralovice, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Kralovice je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a čerpací stanice Uhříněves pásmem č.221 Uhříněves-pro Uhříněves, Královice, Hájek.

Vodovodní sítě je převážně postavena z šedé litiny a zbývající část sítě je z plastu.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na části území městské části Praha – Královice je vybudovaná splašková kanalizace. Zbývající zástavba je vybavena bezodtokými jímkami, které se vyváží. Převažujícím materiálem je kamenina. Stáří převážné části kanalizace je 15 až 20 let. Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod.

Čistírna odpadních vod byla rekonstruována v roce 2006. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z strojně stíraných česlí, vyrovnávací nádrže, aktivace typu D-N (společná denitrifikace a dvě linky nitrifikace se dvěma dosazovacími nádržemi), odtokový žlab s měrným objektem, kalová, chemického srážení fosforu.

Kal je likvidován kompostováním.

Na ČOV jsou sváděny též odpadní vody z lokality Hájek.

Parametry čistírny projektované :	Q24 = 166,0 m3/den

Qd = 238,0 m3/den

BSK5 = 238,0 mg/l

CHSK = 594,0 mg/l

NL = 284,0 mg/l

N-NH4 = 55,0 mg/l

Ncelk. = 85,0 mg/l

Pcelk. = 12,0 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 657

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 161,67 m3/den

BSK5 = 94,0 mg/l

CHSK = 325,0 mg/l

NL = 141,0 mg/l

N-NH4 = 24,0 mg/l

Ncelk. = 43,0 mg/l

Pcelk. = 4,7 mg/l

Odtok :Q = 161,67m3/den

BSK5 = 6,36 mg/l

CHSK = 47,79 mg/l

NL = 13,61 mg/l

N-NH4 = 5,70 mg/l

Ncelk. = 21,9 mg/l

Pcelk. = 2,92 mg/l

×××××

Průsaky balastních vod přetěžují stávající ČS a ČOV, z tohoto důvodu je navržena rekonstrukce stávající kanalizace. Bylo dokončeno zvýšení kapacity ČSOV Kuťalská a výtlačného řadu.

Ve výhledu je připravováno přepojení splaškových vod na PČOV Uhříněves a zrušení  PČOV Královice.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě ve stávající zástavbě a na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.55 Praha - Nedvězí

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.55	Praha - Nedvězí

identifikační číslo obce  80163

kód obce  80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Nedvězí , 17.9.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha - Nedvězí (305 – 360 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je poprvé z r. 1313.

V městské části je zástavba rodinných domů.

Na území Prahy – Nedvězí je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Nedvězí odvodňuje tok Rokytka.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha - Nedvězí, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Nedvězí, je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a ČS Uhříněves pásmem č. 208 Uhříněves-přes RV pro Nedvězí.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

Pro zlepšení dodávané kvality vody bylo vodovodní potrubí v městské části Praha - Nedvězí vybaveno vnitřní ochranou.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma, na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha – Nedvězí je vybudovaná oddílná kanalizace, bližší informace o ní se nepodařilo zjistit. Část zástavby je vybavena bezodtokými jímkami, které se vyváží. Kanalizace je zaústěna do čistírny odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu typu BMTO CNP 3×70, která se skládá ze strojně stíraných česlí, tří štěrbinových nádrží, tří biologických linek CAP 70, anaerobní stabilizace kalu biologického dočišťovacího filtru BDF 5. Kal je likvidován kompostováním.

Parametry čistírny projektované : 	Qd = 210 m3/den

BSK5 = 400 mg/l

CHSK = 800 mg/l

NL  = 367 mg/l

Ncelk. = 60 mg/l

Pcelk. = 8 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 1400

Parametry čistírny skutečné (rok 1998)  :

Přítok :Qd = 59 m3/den

BSK5 = 320 mg/l

CHSK = 696 mg/l

NL  = 288 mg/l

Pcelk. = 4,7 mg/l

Odtok :Qd = 59 m3/den

BSK5 = 6,4 mg/l

CHSK = 23,8 mg/l

NL  = 4 mg/l

Pcelk. = 1,3 mg/l

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme dobudování kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.58 Praha 22 - Hájek

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.58	Praha 22 - Hájek

identifikační číslo obce  80166a

kód obce    80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis MČ Praha 22, 16.7.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 22 - Hájek (265 – 305 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, původně byla osadou obce Královice, která je prvně připomínána k r. 1207.

V městské části je zástavba rodinných domů a 4 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy 22 – Hájku je přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty

Území městské části Praha – Hájek odvodňuje tok Rokytka.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Část Praha 22 - Hájek, jejíž obvod je vymezen povodím Hájek, které náleží k povodí ČOV Královice, je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a čerpací stanice Uhříněves pásmem č.221 Uhříněves-pro Uhříněves, Královice, Hájek.

Vodovodní síť je postavena z šedé litiny a z potrubí z plastů.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma  na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Prahy 22 – Hájku je vybudovaná splašková kanalizace, která je zaústěna přes čerpací stanice do čistírny odpadních vod Královice. Podrobný popis čistírny je v popisu městské části Královice.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě na rozvojových plochách.

## CZ011.3100.1100.0001.59 Praha 20 - Svépravice

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.59	Praha 20 - Svépravice

identifikační číslo obce  80147a

kód obce    80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 20 – Chvala – Svépravice (230 – 288 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je poprvé r.1322 jako majetek pražského patricije Zypoty Benešovského.

V městské části je zástavba rodinných domů a 6-8 podlažních panelových domů.

Na území Prahy 20 – Chvaly - Svépravic je penzion, přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha 20 – Chvaly – Svépravice odvodňují potok Svépravický a Chvalka.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha 20 – Chvala - Svépravice, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Chvala (dostavovanou ČOV Svépravice) je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a čerpací stanice Horní Počernice pásmem č.126 Horní Počernice.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny. Opravami vodovodních řádů a dalšími (např. zrušením černých odběrů) úpravami bylo zamezeno únikům z vodovodní sítě.

×××××

Na území městské části Praha 20 – Chvala - Svépravice je Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy rozestavěná dostavba vodovodních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma, na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha 20 – Chvala - Svépravice je vybudovaná dešťová a splašková kanalizace. Část zástavby má vybudované bezodtoké jímky, které jsou vyváženy na čistírnu odpadních vod Xaverov.

Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod Svépravice. Na tomto území byla dříve využívána čistírna odpadních vod Chvala, která dnes slouží jako dešťová retenční nádrž. Všechny odpadní vody z povodí jsou sváděny do ČOV Svépravice.

Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z čerpací stanice, jemných česlí Huber, gravitačního podélného lapáku písku, biologické linky, sítového mikrofiltru a měrného objektu.

Rozhodnutím Č.j. MHMP-150379/2003/OZP-IX/R-142/Fi z 10.11.2003 byla snížena kapacita čistírenské linky na:

Parametry čistírny projektované :	Q24 = 2150 m3/d

BSK5 = 2291 mg/l

CHSK = 610 mg/l

NL = 313 mg/l

Ncelk. = 55 mg/l

Pcelk. = 11,2 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 8200

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :	Q = 921,67 m3/den

BSK5 = 280,0 mg/l

CHSK = 940,0 mg/l

NL = 539,0 mg/l

N-NH4 = 57,0 mg/l

Ncelk. = 95,0 mg/l

Pcelk. = 12,0 mg/l

Odtok :	Q = 921,67 m3/den

BSK5 = 4,33 mg/l

CHSK = 33,85 mg/l

NL = 10,69 mg/l

N-NH4 = 5,93 mg/l

Ncelk. = 18,3 mg/l

Pcelk. = 0,53 mg/l

×××××

Na území městské části Praha 20 – Chvala - Svépravice je Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy rozestavěná dostavba kanalizačních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

Na ČOV Svépravice je plánováno doplnění technologie zahrnující:

- zařízení pro mechanické stírání pěny,

- jímky na pěnu pro obě linky aktivace,

- prodloužení stáčecího potrubí srážecího činidla,

- rozdělení potrubí vzduchu,

- automatické ovládání vrat.

Dále bude nutno zvýšit kapacitu čistírny v ukazateli celkového dusíku pro dosažení limitů pro citlivé oblasti, v souvislosti s připojováním nových lokalit na kanalizační síť.

## CZ011.3100.1100.0001.60 Praha 20 - Xaverov

CZ011.3100.1100.0001	Praha 20

.0001.60	Praha 20 - Xaverov

identifikační číslo obce  80147b

kód obce    80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z MČ Praha 20, z 25.4.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 20 - Xaverov (230 – 288 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974, zmiňována je poprvé r.1322 jako majetek pražského patricije Zypoty Benešovského.

Na území Xaverova není obytná zástavba.

V městské části Prahy 20 – Xaverov jsou skladové areály a další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha 20 – Xaverov odvodňuje Svépravický potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha 20 - Xaverov, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Xaverov je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a čerpací stanice Horní Počernice pásmem č.126 Horní Počernice.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny. Opravami vodovodních řádů a dalšími úpravami (např. zrušením černých odběrů) bylo zamezeno únikům z vodovodní sítě.

×××××

Na území městské části Praha 20 - Xaverov je Odborem městského investora Magistrátu hl. m. Prahy rozestavěná dostavba chybějících vodovodních řadů, podrobnější informace k této výstavbě se nám nepodařilo zjistit.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V tomto povodí je vybudovaná kanalizace, která odvádí odpadní vody z areálu bývalé drůbežárny. Tato kanalizace je svedena na čistírnu odpadních vod. Tato čistírna byla vybudována pro drůbežářský podnik. V současnosti je areál drůbežárny využíván především jako skladový areál. Aby bylo zajištěno potřebné množství odpadních vod, jsou na čistírnu vyváženy jímky z blízké zástavby, především z Horních Počernic.

Čistírna odpadních vod je využívána pouze z části – zhruba 5% projektované kapacity. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z ručně stíraných česlí, usazováku písku, aktivačních nádrží a dočišťovacího rybníku. Kal je odvážen na ČOV Čertouzy.

Parametry čistírny projektované :	Qmax = 108 m3/d

BSK5 = 300 kg/d

Počet EO (dle BSK5) = 5000

Parametry čistírny skutečné (rok 2002) :	Q = 20 m3/d

BSK5 = 5,6 mg/l

NL = 12 mg/l

×××××

Stávající ČOV se blíží konci své životnosti, předpokládá se přepojení celého systému na ČOV Svépravice včetně kanalizace z budoucích rozvojových ploch.

## CZ011.3100.1100.0001.61 Praha 22 - Uhříněves

CZ CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.61	Praha 22 - Uhříněves

identifikační číslo obce  80166b

kód obce    80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

- Dopis z úřadu MČ Praha 22, 16.7.2003

Aktualizace 2007:

- Návrh střednědobého a investičního plánu vodohospodářské infrastruktury hl. m. Prahy pro roky 2006-2010, Pražská vodohospodářská společnost a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 22 - Uhříněves (265 – 315 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1974. Nejstarší písemná zmínka o Uhříněvsi je z roku 1227, kdy patřila ke klášteru sv. Jiří na Pražském hradě.

V městské části je zástavba rodinných domů a 4 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy 22 – Uhříněves je přiměřená občanská a technické vybavenost i průmyslové areály a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území Městské části Praha 22 – Uhříněves odvodňuje Říčanský potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha 22 – Uhříněves, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Uhříněves je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu a čerpací stanice Uhříněves pásmem č.221 Uhříněves-pro Uhříněves, Královice, Hájek.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem a Koncepčním modelem navrhujeme dostavbu vodovodní sítě, respektive rozšíření zásobního pásma na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha 22 – Uhříněves je vybudovaná dešťová i splašková kanalizace různého stáří a technického stavu. Část stávající zástavby má bezodtoké jímky, které se vyvážejí. Převažující materiál stávající kanalizace je kamenina, zděná stoka a PVC. Kanalizace je zaústěna na čistírnu odpadních vod. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu, která se skládá z velmi jemných česlí Hydropress s lisem shrabků, vírového lapáku písku, dvou aktivačních linek s předřazenou denitrifikační sekcí a následnou nitrifikační sekcí s jemnobublinou aerací, dvou dosazovacích nádrží, uskladňovacích nádrží kalu a měrného objektu.

Parametry čistírny projektované : 	Q24 = 3265 m3/d

BSK5 = 260 mg/l

NL = 238 mg/l

Ncelk. = 54,2 mg/l

Pcelk. = 12,6 mg/l

Počet EO (dle BSK5) = 14150

Parametry čistírny skutečné (rok 2006) :

Přítok :Q = 1321,35 m3/den

BSK5 = 200,0 mg/l

CHSK = 610,0 mg/l

NL = 348,0 mg/l

N-NH4 = 37,0 mg/l

Ncelk. = 64,0 mg/l

Pcelk. = 7,6 mg/l

Odtok :Q = 1321,35 m3/den

BSK5 = 5,78 mg/l

CHSK = 42,0 mg/l

NL = 18,38 mg/l

N-NH4 = 3,98 mg/l

Ncelk. = 19,65 mg/l

Pcelk. = 1,27 mg/l

×××××

Na území městské části Praha 22 – Uhříněves probíhá v současné době postupná dostavba kanalizační sítě v rozsahu, který se nepodařilo specifikovat.

V souladu s územním plánem navrhujeme dostavbu kanalizační sítě ve stávající zástavbě i na rozvojových plochách.

Probíhající rekonstrukce čistírny odpadních vod zahrnuje:

- vyčlenění části objemu nitrifikačního stupně jako alternujícího anoxicko/oxického stupně, post-denitrifikace a post-aerace,

- rekonstrukci aeračního systému, včetně nových dmychadel,

- úpravu recirkulace vratného kalu a interní recirkulace,

- zařízení na chemické srážení fosforu,

- výstavbu nových dosazovacích nádrží,

- zařízení na dávkování externího substrátu,

- napojení do řídícího systému ČOV a přenos dat na centrální dispečink.

Rekonstrukcí ČOV budou splněny požadavky NV č.61/2003 Sb. na kvalitu odtoku pro citlivé oblasti. Platnost stávajícího vypouštění je omezena do 31.12.2006.

Ve výhledu předpokládáme přepojení povodí ČOV Uhřiněves na centrální stokový systém ÚČOV Praha po výstavbě sběrače G6.

## CZ011.3100.1100.0001.62 Praha 6 - Ruzyně S

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.62	Praha 6 - Ruzyně S

identifikační číslo obce  80106b

kód obce    80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m. Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha 6 – Ruzyně S (247 – 304 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1960, zmiňována je poprvé v zakládací listině břevnovského kláštera, kterému v předhusitské době patřila.

Městská část Praha 6 – Ruzyně S nemá obytnou zástavbu ani občanskou vybavenost.

Území městské části Praha 6 – Ruzyně S odvodňuje Únětický potok.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha 6 – Ruzyně S je vymezena obvodem povodí ČOV Ruzyně S, který zahrnuje plochu Nového letiště, areál sever.

Areál je napojen na vodovod z Kněževsi provozovaný 1. Vodohospodářskou spol.s r.o. Podrobnější informace k vodovodní síti se nám nepodařilo zjistit.

×××××

Nenavrhujeme žádná opatření.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Povodí ČOV Ruzyně Sever zahrnuje kanalizaci z nového letiště a zároveň ze stávajících zpevněných ploch. Kanalizace je svedena do čistírny odpadních vod.

Čistírna je rozdělena na dvě linky, ČKV – čistírna kontaminovaných vod a ČOV – čistírna odpadních vod.

Sestava technologické linky ČKV se liší pro letní a zimní provoz. Celoročně ČKV odstraňuje ropné látky a protože v zimních měsících se používá k rozmrazování pojízdných ploch močovina, je součástí ČKV v těchto měsících hydrolýza močoviny. Technologické schéma je v letním provozu následující :

Dešťové vody jsou svedeny do usazovací nádrže – odlučovač ropných látek a do retenční nádrže – plovoucí diskový odlučovač ropného filmu a dále přes fibroilový filtr do recipientu.

Technologické schéma je v zimním provozu následující :

Dešťové vody jsou z retenční nádrže vedeny do stabilizační nádrže, kde probíhá hydrolýza močoviny, pak do oxidační nádrže a dále společně s předčištěnými splaškovými vodami.

Vlastní čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická a skládá se ze strojně stíratelných česlí, usazovacích nádrží, aktivace (oxidace, nitrifikace 1 a 2 ,denitrifikace 1 a 2), dosazovací nádrže a dočištění přes mikrosítový filtr. Kal je odvodněn na kalolisu a odvážen na skládku.

Parametry čistírny projektované : 	BSK5 = 283 kg/den

CHSK = 673 kg/den

NL = 370 kg/den

Počet EO (dle BSK5) = 1007

Parametry čistírny skutečné (rok 1998) :	Q = 614 m3/den

BSK5 = 98,4 mg/l

CHSK = 226,3 mg/l

NL = 7,3 mg/l

×××××

V současné době probíhá dostavba terminálů na nové letišti. Podrobnější údaje o připravovaných stavbách se nepodařilo zjistit. Nenavrhujeme žádnou další výstavbu kanalizace.

## CZ011.3100.1100.0001.63 Praha - Suchdol - Sedlec

CZ011.3100.1100.0001	Praha

.0001.63	Praha - Suchdol - Sedlec

identifikační číslo obce  80140a

kód obce    80100

PODKLADY

- Územní plán hl. města Prahy, schválený usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999

- Lexikon hl. m.Prahy 2001, ČSÚ Český statistický úřad

- Koncepční model distribučního systému zásobování vodou hl. m. Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Ing. Drbohlav

- GIS, zpracovaný PVK a IMIP, stav 04/2003 a 06/2003

- Dopis z úřadu MČ Suchdol , 11.7.2003

- Generel odvodnění hlavního města Prahy, Hydroprojekt CZ a.s., Hydroinform a.s.

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 22.10.2003

- Dopis z Magistrátu hlavního města Prahy – odbor městského investora, 15.12.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Městská část Praha – Suchdol - Sedlec (177 – 225 m n. m.) byla k Praze připojena v roce 1922. Zprávy o Sedleci jsou poměrně pozdní; počátkem 14. století náležel pražskému proboštství, které jej r. 1320 postoupilo výměnou purkrabským statkům.

V městské části je zástavba rodinných domů a 2-4 podlažních činžovních domů.

Na území Prahy – Suchdol - Sedlce je areál České zemědělské univerzity, přiměřená občanská a technická vybavenost a mají zde sídla další podnikatelské subjekty.

Území městské části Praha – Suchdol – Sedlec odvodňuje řeka Vltava.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Městská část Praha – Suchdol - Sedlec, jejíž obvod je vymezen povodím ČOV Suchdol - Sedlec je zásobena pitnou vodou ze zásobního vodojemu Bruska pásmem č.425 Bruska-přes RV.

Většina vodovodní sítě je postavena z šedé litiny.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě na rozvojových plochách.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Na území městské části Praha – Suchdol - Sedlec, povodí Sedlec je vybudovaná jednotná i splašková kanalizace. Část stávající zástavby má bezodtoké jímky, které se vyvážejí. Stávající kanalizace je převážně z kameniny a betonu. V současné době je kanalizace ze Suchdola a areálu České zemědělské univerzity napojena do povodí ÚČOV.

Od listopadu 2006 jsou z celého povodí Sedlec odváděny odpadní vody na ÚČOV Praha. V současné době probíhá rušení ČOV Sedlec.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě na rozvojových plochách.

Dále navrhujeme rekonstrukci stavebně nevyhovující kanalizace (odstranění nátoku balastních vod).

Podrobněji je systém zásobování vodou popsán v části A2

Pásmo není zatím zprovozněno, v současnosti je součástí pásma č.145.

Nově stabilizované pásmo.

V Československu nebyla v té době k dispozici technologie cementace vnitřního povrchu ocelových potrubí.

Pásmo není zatím zprovozněno, v současnosti je součástí pásma č.130.

Nově stabilizované pásmo.